```

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
С 2013 ПО 2029 ГОД. 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 Г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Нововоронеж, 2025 г.

Оглавление

Введение.	10

1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	11

1.1	Функциональная структура теплоснабжения.	11

1.1.1	Общие сведения о структуре теплоснабжения	11

1.1.2	Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	11

1.1.3	Зоны действия производственных котельных	12

1.1.4	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	14

1.2	Источники теплоснабжения.	14

1.2.1	Нововоронежская АЭС (АО «Концерн Росэнергоатом»).	14

1.2.2	Котельные Нововоронежского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».	26

1.2.3	Схема выдачи тепловой мощности.	32

1.2.4	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.	35

1.2.5	Среднегодовая загрузка оборудования.	40

1.2.6	Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	40

1.2.7	Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии.	41

1.2.8	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	41

1.3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	41

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	41

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	42

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	43

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	44

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	45

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	45

1.3.7	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	45

1.3.8	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)	61

1.3.9	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей	63

1.3.10	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	63

1.3.11	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	64

1.3.12	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	69

1.3.13	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года		71

1.3.14	Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результатов их исполнения	73

1.3.15	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	73

1.3.16	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	73

1.3.17	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	75

1.3.18	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов		75

1.3.19	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	75

1.3.20	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	75

1.4	Зоны действия источников тепловой энергии.	76

1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	77

1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	77

1.5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	78

1.5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	78

1.5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	79

1.5.5	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	79

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	83

1.6.1	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	83

1.6.2	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	85

1.6.3	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	85

1.6.4	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	85

1.7	Балансы теплоносителя	85

1.7.1	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	85

1.7.2	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	88

1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	90

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	90

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	90

1.8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	91

1.8.4	Описание использования местных видов топлива	91

1.8.5	Топливные балансы источников тепловой энергии	91

1.9	Надежность теплоснабжения	95

1.9.1	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии	95

1.9.2	Анализ аварийных отключений потребителей	96

1.9.3	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	98

1.9.4	Анализ аварийных режимов работы системы теплоснабжения	100

1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	105

1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	107

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	107

1.11.2	Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	107

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	108

1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	109

1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	109

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	109

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	110

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	111

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	111

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	111

1.12.6	Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения		111

2	ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	113

2.1	Общие положения генерального плана г. Нововоронежа	113

2.2	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	113

2.3	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	114

2.4	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	120

2.5	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	123

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	123

2.7	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	124

2.8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	125

2.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	126

3	ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	128

4	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	133

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	133

4.2	Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) перспективной располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	136

4.3	Баланс отпуска выработки и покупки тепловой энергии в системе теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж.	136

5	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	139

5.1	Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа	139

5.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	140

6	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.		141

6.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	141

6.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	144

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ		146

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	146

7.2	Обоснование предполагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	149

7.3	Обоснование предполагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	149

7.4	Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	150

7.5	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	152

7.6	Обоснование предполагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	152

7.7	Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	152

7.8	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	152

7.9	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	153

7.10	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.	153

8	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	155

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	155

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	155

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	155

8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	156

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	156

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	156

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	156

8.8	Строительство и реконструкция насосных станций	158

9	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	159

10	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	160

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	160

10.2	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	161

11	ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	162

11.1	Описание показателей надежности (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности, живучесть)	162

11.2	Расчет вероятности безотказной работы	165

11.3	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	165

12	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	168

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	168

12.2	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	169

12.3	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	170

13	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	175

13.1	Общие положения	175

13.2	Индикаторы развития систем теплоснабжения	176

13.3	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства	181

14	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	182

15	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	184

15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города	184

15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	185

15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	185

15.4	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	187

16	РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	188

17	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	191

17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	191

17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	191

18	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	192

18.1	Изменения в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	192

18.2	Изменения в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	192

18.3	Изменения в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»	193

18.4	Изменения в Главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».	193

18.5	Изменения в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	193

18.6	Изменения в Главе 10 «Перспективные топливные балансы»	193

18.7	Изменения в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	193

18.8	Изменения в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	194

18.9	Изменения в Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа»	194

18.10	Изменения в Главе 14 Ценовые (тарифные) последствия.	194

18.11	Изменения в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	194

18.12	Изменения в Утверждаемую часть	194

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	195

- Введение.

Разработка проекта схемы теплоснабжения поселения является логическим продолжением основного градостроительного документа – генерального плана в части инженерного обеспечения территорий. В составе схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности снабжения поселения тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей организации и зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам инвестирования данных мероприятий.

На основании Муниципального контракта МК № 203221307 от 01.07.2013 г. разработана схема теплоснабжения муниципального образования городского округа город Нововоронеж на период с 2013 по 2029 год.

Нововоронеж — город энергетиков в Воронежской области. Возник в начале 50-х годов как поселок городского типа в связи со строительством одной из первых промышленных атомных станций. Статус города был установлен Указом Президиума Верховного совета РСФСР в 1987 году. Город Нововоронеж является городом особого функционального назначения Федеральной значимости. Расположен на левом берегу Дона, на 55 км южнее г. Воронежа, ближе к центральной части Воронежской области. Граница городского округа Нововоронеж примыкает с юго-запада к границе Каширского района, и с юго-востока к границе Хохольского района. С запада и юго-запада к городу примыкает водохранилище – пруд охладитель.

Нововоронеж является монофункциональным городом с особым режимом хозяйственной деятельности. В структуре промышленного производства городского округа атомная энергетика является основной отраслью. Важнейшим видом продукции промышленности является – выработка электрической и тепловой энергии.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Функциональная структура теплоснабжения.

Общие сведения о структуре теплоснабжения

Основная часть потребителей городского округа г. Нововоронеж обеспечивается тепловой энергией от централизованных источников теплоснабжения. Одноэтажные и двухэтажные здания индивидуальной застройки имеют автономные газовые источники теплоты.

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городе Нововоронеж действуют две теплоснабжающие организации:

1.	Нововоронежский филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (ф-л «АТЭС-Нововоронеж»)

2.	АО «Концерн Росэнергоатом», представленная филиалом «Нововоронежская атомная станция» (НВ АЭС).

Часть потребителей промзоны с суммарной тепловой нагрузкой 2,60 Гкал/ч обеспечивается теплом от НВ АЭС.

Основная масса потребителей городского округа г. Нововоронеж присоединена к объединенной системе централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО – Нововоронежского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».

Нововоронежская АЭС круглогодично, за исключением периодов плановых и внеплановых отключений энергоблоков, обеспечивает базовую часть нагрузок (в горячей воде) в соответствии с установленным договором теплоснабжения в горячей воде №9/346482-Д от 13.02.2025 с протоколом разногласий от 13.02.2025.

Зона деятельности ЕТО представлена на рис. 1.1.2.1.

Рисунок 1.1.2.1. Зона деятельности ЕТО г. Нововоронежа.

Зоны действия производственных котельных

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Нововоронеж в границах муниципального образования действуют 3 источника централизованного теплоснабжения:

- теплофикационная установка Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (НВ АЭС);

- водогрейная котельная ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9);

- Комплекс котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской проезд, 1), в т.ч.:

3.1. водогрейная котельная № 3,

3.2. паровая котельная № 1,

3.3. паровая котельная № 2

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от ТФУ НВАЭС и (или) водогрейных котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»:

- котельная, расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9;

- котельная № 3, расположенная по адресу Заводской проезд, 1.

Рисунок 1.1.3.1. Зоны действия водогрейных котельных г. Нововоронежа

Паровые котельные ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» № 1 и 2 (Заводской проезд, 1) предназначены для выработки пара на собственные нужды, мазутное хозяйство, водоподготовку.

На площадке энергоблоков № 1 и 2 НВАЭС-2 действует пуско-резервная котельная. Зона действия котельной ограничена закрытым контуром системы теплоснабжения энергоблоков Нововоронежской АЭС.

В апреле 2022 г. на территории городского округа введено в эксплуатацию предприятие по производству напитков (пиво, квас, лимонад) ООО «НПК «Канцлеръ» в существующей промышленной зоне «Восточная». Теплоснабжение данного предприятия осуществляется от собственного источника теплоснабжения. Подключение данного промышленного объекта к централизованной системе теплоснабжения городского округа отсутствует. Снабжение от источника теплоснабжения ООО «НПК «Канцлеръ» тепловой энергией сторонних потребителей не предусмотрено. Информация технического характера данного сооружения отсутствует, технические условия на подключение теплоснабжения у ресурсоснабжающих предприятий не запрашивались.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Существующие зоны индивидуального теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж согласно Генеральному плану представлены на рисунке 1.1.4.1. Для обеспечения теплом жилой усадебной застройки в районе улицы Аленовская и района Полубяновка используются автономные источники теплоты. Зона действия индивидуального теплоснабжения на данный момент застроена и расширяется.

Рисунок 1.1.4.1. Зоны действия индивидуального теплоснабжения г. Нововоронеж

Источники теплоснабжения.

Нововоронежская АЭС (АО «Концерн Росэнергоатом»).

Нововоронежская АЭС полностью обеспечивает потребности Воронежской области в электрической энергии и частично – потребности г. Нововоронежа в тепловой энергии.

Место расположения: Воронежская область, расстояние до города-спутника (г. Нововоронеж) – 3,5 км; до областного центра (г. Воронеж) – 45 км.

Всего на Нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. НВ АЭС сооружена в четыре очереди: первая – энергоблоки № 1 (ВВЭР-210 – в 1964 г.), № 2 (ВВЭР-365 – в 1969 г.), вторая – энергоблоки № 3 и № 4 (ВВЭР-440 – в 1971 и 1972 гг.), третья – энергоблок № 5 (ВВЭР-1000 – в 1980 г.) и четвертая – энергоблоки №6, №7 (ВВЭР-1200).

В 1984 г. из эксплуатации после 20-летней работы был выведен энергоблок № 1, а в 1990 г. – энергоблок № 2. В декабре 2016 года окончательно остановлен энергоблок №3.

На энергоблоке №4 с реактором ВВЭР-440 Нововоронежской АЭС в декабре 2017 года стартовали плановые масштабные работы по модернизации: осуществлён новый проект по продлению срока эксплуатации еще на 15 лет (до 2032 г.)

18 сентября 2011 г. после масштабной модернизации, испытания вновь смонтированных систем и оборудования, первый в России энергоблок-миллионник с реактором ВВЭР снова введен в эксплуатацию. Был выполнен беспрецедентный объем основных работ, в результате энергоблок № 5 НВ АЭС полностью соответствует современным российским стандартам безопасности и рекомендациям МАГАТЭ, а дополнительный срок его эксплуатации увеличился на 26 лет.

31.10.2019 Приказом № 9/1541-П был введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Нововоронежская АЭС-2» с энергоблоками № 1 и № 2 с параметрами, указанными в разрешении Госкорпорации «Росатом».

Таблица 1.2.1.1.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ НВАЭС и НВАЭС-2

| НОМЕР ЭНЕРГОБЛОКА | ТИП РЕАКТОРА | УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, М ВТ | ДАТА ЭНЕРГОПУСКА | СРОК ПРОДЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ВВЭР-440 | 417 | 28.12.1972 | 2032 г. |
| 5 | ВВЭР-1000 | 1000 | 31.05.1980 | 2037 г. |
| 1 | ВВЭР-1200 | 1180 | 05.08.2016 | 2076 г. |
| 2 | ВВЭР-1200 | 1150 | 01.05.2019 | 2079 г. |

Суммарная установленная мощность 3 747 МВт

На момент актуализации Схемы теплоснабжения (2025 г.) базовая нагрузка потребителей тепла обеспечивается от ТФУ НВ АЭС энергоблока № 4. Схема ТФУ 4 блока представлена на рис. 1.2.1.1.

Рисунок 1.2.1.1. Схема отпуска тепловой энергии от ТФУ 4 энергоблока НВ АЭС.

Система ТФУ НВ АЭС (энергоблоки № 4 и 5)

Сетевая подогревательная (бойлерная) установка для подогрева сетевой воды паром из отборов турбин 4 энергоблока НВ АЭС состоит из двух групп сетевых подогревателей (бойлеров). Техническая характеристика подогревателей сетевой воды низкого давления (БТФ-2,3) приведена в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2.

| Тип | ПСВ-315-3-23 |
| --- | --- |
| Поверхность нагрева | 315 м2 |
| Температурный напор при 100% мощности ТА | 11,1оС |
| Предельно допустимые давления: нагреваемой воды греющей среды | 23 кгс/см2 3 кгс/см2 |
| Максимальная температура воды на входе на выходе подогрев | 70 оС 120 оС 50 оС |
| Максимальная температура пара | 400 оС |
| Объем трубной части | 1 950 л. |
| Объем корпуса | 7 440 л |
| Максимальный расход сетевой воды через бойлер | 725 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление трубной части | 3,8 м вод.ст. |

Техническая характеристика подогревателей сетевой воды высокого давления (БТФ-1,4) приведена в таблице 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3.

| Тип | ПСВ-315-14-23 |
| --- | --- |
| Поверхность нагрева | 315 м2 |
| Температурный напор при 100% мощности ТА | 24,5оС |
| Предельно допустимые давления: нагреваемой воды греющей среды | 23 кгс/см2 14 кгс/см2 |
| Максимальная температура воды на входе на выходе подогрев | 70 оС 150 оС 80 оС |
| Максимальная температура пара | 400 оС |
| Объем трубной части | 1 950 л. |
| Объем корпуса | 7 440 л |
| Максимальный расход сетевой воды через бойлер | 1 130 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление трубной части | 4,8 м вод.ст. |

Сетевая насосная установка на 1, 2 энергоблоках НВ АЭС служит для подачи сетевой воды потребителям, включает в себя четыре сетевых насоса СНТ 1-4. Техническая характеристика насосов СНТ 1-4 приведена в таблице 1.2.1.4.

Таблица 1.2.1.4.

|  | СНТ-1, 3, 4 | СНТ-2 |
| --- | --- | --- |
| Тип | СЭ-1250-140-11-94 |  |
| Производительность | 1 250 м3/ч |  |
| Напор | 140 м вод.ст. |  |
| Давление на всасе | 11 м вод.ст. |  |
| Расход охлаждающей воды | 3 м3/ч |  |
| Тип электродвигателя | А4-400У-4МУ3 | А4-400У-4У3 |
| Напряжение | 6 кВ |  |
| Ток | 42,5 А |  |
| Мощность | 630 кВт |  |
| Частота вращения | 1 500 об/мин |  |

Теплопроизводительность основного бойлера БТФ-2(3) при номинальной нагрузке составляет 28-30 Гкал/ч, теплопроизводительность пикового бойлера БТФ-1(4) – 23-25 Гкал/ч.

В качестве греющего пара:

- БТФ-3 использует пар пятого отбора ТА-11;

- БТФ-4 использует пар коллектора 9-12 атм;

- БТФ-1(2) после вывода из эксплуатации оборудования энергоблока № 3 использует пар коллектора 9-12 атм, который может запитываться с энергоблока № 4 и от паровых коллекторов межблочных связей энергоблока № 5 или энергоблока № 1 НВАЭС-2.

Температурный график работы ТФУ энергоблока № 4 – 110-70 оС.

Выработка тепловой энергии на Нововоронежской АЭС не является основным видом деятельности. Объем отпуска тепловой энергии ограничен в зависимости от плана выработки электроэнергии согласно «Сводному прогнозному балансу производства и поставки электрической энергии в рамках единой энергетической системы России на 2026 год». Возможный отпуск тепловой энергии от ТФУ НВАЭС на нужды ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» в 2026 году составит 193 800 Гкал. Суммарная максимальная (в отопительный период) располагаемая мощность ТФУ НВАЭС для ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» с учетом плана выработки электроэнергии составляет 40 Гкал/ч.

Подкачивающая насосная станция (далее ПНС) расположена перед котельной НВФ ООО «АТЭС» (Заводской проезд, 1). При разделении контуров Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС» ПНС обеспечивает:

- подачу обратной сетевой воды на теплообменники ЦТП 00UND (насосы НОСВ-(4÷6));

-  подачу прямой сетевой воды на теплообменники котельной НВФ ООО «АТЭС» (Воронежское шоссе, 9) (насосы НПСВ-(1÷3)).

Таблица 1.2.1.5.

Характеристики насосного оборудования ПНС

| № п/п | Опера-тивное наимено-вание | Тип/марка | Производи-тельность G, м3/ч | Напор Н, м | Мощность э/двигателя N, кВт | Токовая нагрузка, А | Частота вращения N, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос прямой сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НПСВ-1 | СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 315 | 36 | 1450 |
| 2 | НПСВ-2 | СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 315 | 36 | 1450 |
|  | НПСВ-3 | СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 315 | 36 | 1450 |
| Насос обратной сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НОСВ-4 | 1Д1250-125а | 1250 | 125 | 500 | 58,5 | 1450 |
| 4 | НОСВ-5 | 1Д1250-125а | 1250 | 125 | 500 | 58,5 | 1450 |
|  | НОСВ-6 | 1Д1250-125а | 1250 | 125 | 500 | 58,5 | 1450 |

Система ТФУ НВ АЭС-2 (энергоблоки № 1 и 2)

Структура ТФУ энергоблоков № 1 и 2 НВ АЭС-2:

- сетевые подогревательные (бойлерные) установки на 1 – 2 блоках номинальной суммарной производительностью 160 Гкал/ч каждая;

- сетевые насосные установки на 1 – 2 блоках;

- теплораспределительный пункт (ТРП);

- пуско-резервная котельная;

- магистральная тепловая сеть Ду 700 от НВ АЭС-2 до врезки в сущ. сеть Ду 700 перед ПНС (новый участок)

- система защиты от попадания активности в сетевую воду.

- электротехническое оборудование устройства тепловой автоматики и измерений, устройства отбора проб сетевой воды.

Рисунок 1.2.1.3. Схема отпуска тепловой энергии от ТФУ 1, 2 энергоблока НВ АЭС-2.

Система ТФУ НВ АЭС-2 (энергоблоки № 1 и 2) обеспечивает подогрев сетевой воды по температурному графику 150/70оС в зимний (отопительный) период и по температурному графику 70/40оС в летний (межотопительный) период. Технические характеристики основного оборудования приведены в таблице 1.2.1.6.

Таблица 1.2.1.6.

| Наименование показателя |  |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПСВ-1 |  | ПСВ-2 | ПСВ-3 |
|  |  |  | Зона ОК | Зона КП |  |  |
| Поверхность теплообмена, м2 |  |  | 614,9 |  | 627,3 | 557,9 |
| Количество труб поверхности теплообмена, шт |  |  | 1490 |  | 1492 |  |
| Давление гидроиспытаний, МПа | трубное пространство | весь срок эксплуатации | 2,34 |  | 2,34 | 2,35 |
|  | межтрубное пространство | весь срок эксплуатации | 0,84 |  | 0,84 | 1,1 |
| Температура гидроиспытаний, оС | трубное пространство | в начале эксплуатации | 22,0 |  |  |  |
|  |  | в конце эксплуатации | 62,0 |  |  |  |
|  | межтрубное пространство |  | 5,0 |  |  |  |
| Расчетное давление, МПА | трубное пространство |  | 2,158 |  |  |  |
|  | межтрубное пространство |  | 1,0 |  |  |  |
| Расчетная температура, оС | трубное пространство |  | 185 |  |  |  |
|  | межтрубное пространство |  | 185 |  |  |  |
| Внутренний объем, м3 | трубное пространство |  | 7,387 |  |  |  |
|  | межтрубное пространство |  | 14,4 |  |  |  |
| Режим t-1 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий расход сетевой воды, т/ч |  |  | 926,1 |  |  |  |
| Температура сетевой воды на входе, оС |  |  | 70,01 | 74,30 | 95,88 | 141,45 |
| Температура сетевой воды на выходе, оС |  |  | 74,30 | 95,88 | 141,45 | 165,98 |
| Рабочее давление сетевой воды, МПа |  |  | 1,67 |  | 1,57 | 1,47 |
| Рабочее давление греющего пара на входе в подогреватель, МПа |  |  | - | 0,1208 | 0,478 | 0,8113 |
| Расход греющего пара, т/ч |  |  | - | 23,44 | 99,03 | 56,37 |
| Недогрев сетевой воды, оС |  |  | - | 9,11 | 8,67 | 5,0 |
| Режим t-5 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий расход сетевой воды, т/ч |  |  | 656,64 |  |  |  |
| Температура сетевой воды на входе, оС |  |  | 56,01 | 62,1 | 95,9 | 146,33 |
| Температура сетевой воды на выходе, оС |  |  | 62,1 | 95,9 | 146,33 | 146,33 |
| Рабочее давление сетевой воды, МПа |  |  | 1,67 |  | 1,57 | 1,47 |
| Рабочее давление греющего пара на входе в подогреватель, МПа |  |  | - | 0,12478 | 0,4934 | - |
| Расход греющего пара, т/ч |  |  | - | 33,73 | 79,94 | 0 |
| Недогрев сетевой воды, оС |  |  | - | 10,0 | 5,0 | - |

Структура системы транспорта тепловой энергии

В основе отпуска тепловой энергии на НВ АЭС-2 положен температурный график центрального качественного регулирования 150/70°С.

Система теплоснабжения – закрытая, состоит из двух независимых контуров: контура внешних потребителей и контура собственных нужд (промплощадки и СМБ). Контуры объединены между собой пластинчатыми теплообменниками, расположенными в ТРП. Там же расположены сетевые насосы обоих контуров. Подпитка осуществляется химически очищенной деаэрированной водой от установки подпитки теплосети.

Теплораспределительный пункт (ТРП) предназначен для размещения оборудования и устройств, служащих для транспортирования и распределения тепловой энергии (теплоносителя – сетевой воды) от теплофикационных установок источников тепловой энергии к потребителям (абонентам).

В состав ТРП входят:

- сетевые насосы двух контуров;

- подогреватели сетевой воды;

- система охлаждающей воды сетевых насосов.

Таблица 1.2.1.7.

Основное оборудование ТРП

| Наименование | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Насос сетевой воды СЭ1250-140-11 (зимний) | 4 | подача, м3/ч – 1250 напор, м – 140 мощность – 630 кВт/1500мин-1 |
| Насос сетевой воды СЭ800-100-11 (летний) | 3 | подача, м3/ч – 800 напор, м – 100 мощность – 315 кВт/1500мин-1 |
| Насос сетевой воды СЭ800-55-11 (контура собственных нужд, зимний) | 3 | подача, м3/ч – 800 напор, м – 55 мощность – 200 кВт/1500мин-1 |
| Насос сетевой воды СЭА 280-37 (контура собственных нужд, летний) | 3 | подача, м3/ч – 280 напор, м – 37 мощность – 37 кВт/2900мин-1 |
| Подогреватель сетевой воды промплощадки и СМБ TL 35-BFD | 4 | тепловая нагрузка – 30,41 МВт расход сетевой воды – 325 м3/ч давление расчетное – 2,5 МПа |
| Насос охлаждающей воды АЦМС Н 4015-03 | 2 | подача, м3/ч – 16 напор, м – 33 мощность – 3,0 кВт/2900мин-1 |
| Бак охлажденной воды | 1 | объем – 4 м3 |
| Фильтр-грязевик ТС-566.00.000-01 | 2 | Ду=600мм |
| Фильтр-грязевик ТС-566.00.000-08 | 2 | Ду=500мм |
| Фильтр-грязевик ТС-566.00.000-09 | 2 | Ду=300мм |

Рисунок 1.2.1.4. Схема включения теплораспределительного пункта в систему теплоснабжения

В ТФУ НВ АЭС-2 сетевая вода нагревается до заданной температуры и поступает в теплораспределительный пункт, где разделяется на два потока: на водоводяные подогреватели, расположенные в ЦТП г. Нововоронеж, и на подогреватели контура теплоснабжения собственных, хозяйственных нужд (промплощадки НВ АЭС и СМБ), расположенные в теплораспределительном пункте.

При необходимости контур теплоснабжения собственных нужд может быть подключён к водогрейным котлам пускорезервной котельной.

Для предотвращения радиационного загрязнения тепловой сети от ТФУ блока № 1(2) НВАЭС 2 до ТРП предусмотрен участок локализации с отсечной арматурой, закрывающейся по сигналу превышения радиоактивности в сетевой воде. С участка локализации загрязнённая радионуклидами сетевая вода сливается в резервный бак объёмом 2000 м3.

Подпитка тепловых сетей осуществляется химически очищенной деаэрированной водой из баков-аккумуляторов установки подпитки тепловых сетей. Насосы подпитки, обеспечивающие статическое давление, установлены в здании установки подпитки теплосети. Подпитка тепловой сети осуществляться непрерывно при рабочем режиме тепловых сетей и при останове сетевых насосов, с целью постоянного заполнения водой трубопроводов тепловой сети и всех присоединенных систем теплопотребления.

Центральный тепловой пункт

С апреля 2024 года на Нововоронежской АЭС выполняются работы по мероприятиям «Модернизация системы теплоснабжения блоков № 4 Нововоронежской АЭС, № 1 Нововоронежской АЭС-2 с реализацией замкнутого контура циркуляции». Разделены контуры циркуляции Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС».

Центральный тепловой пункт 00UND (далее ЦТП 00UND) расположен в районе существующей ПНС перед котельной НВФ ООО «АТЭС» (Заводской проезд, 1). ЦТП 00UND включает в себя четыре водоводяных теплообменника общей мощностью 193,907 МВт. На ЦТП 00UND производится, подогрев сетевой воды для нужд НВФ ООО «АТЭС».

При разделении контуров Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС» насосы НОСВ-(4÷6) обеспечивают подачу обратной сетевой воды на теплообменники ЦТП 00UND, насосы НПСВ-(1÷3) обеспечивают подачу прямой сетевой воды на теплообменники котельной НВФ ООО «АТЭС» (Воронежское шоссе, 9).

Подпитка основного контура (Нововоронежская АЭС - ЦТП 00UND) осуществляется от установок водоподготовки НВФ ООО «АТЭС».

Основные технические данные и характеристики теплообменников:

| Наименование оборудования | Код по системе KKS |
| --- | --- |
| Пластинчатый теплообменник отопления и вентиляции | 00NDH20AC001, 00NDH20AC002, 00NDH20AC003, 00NDH20AC004 |

| Наименование параметра |  | Охлаждаемая сторона | Охлаждающая сторона |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда |  | Вода | Вода |
| Расход | т/час | 515,4 | 637,8 |
| Перепад давлений | МПа | 1,24 | 1,98 |
| Расчетное давление мин/макс | МПа | 0/1,6 | 0/1,6 |
| Рабочая температура вход/выход | °С | 150/70 | 65/130 |
| Расчетная температура мин/макс | °С | 0/150 | 0/150 |
| Количество пластин |  | 1*(83Н+205ML) | 1*(83Н+205MH) |
| Объём внутренний | л | 1042,6 | 1042,6 |
| Площадь теплообмена | м2 | 862,5 |  |
| Мощность | МВт | 48,48 |  |
| Габариты длина/ширина/высота | мм | 3985х920х3095 |  |

Пуско-резервная котельная

Пуско-резервная котельная (ПРК) располагается на площадке энергоблоков № 1, 2 и служит для резервирования тепловой нагрузки потребителей площадки и для нужд пуска энергоблоков.

ПРК включает в себя водогрейную и паровую часть. Водогрейная представлена 4 котлами КВ-ГМ-23,26-150П производства ООО «Псковский котельный завод». Паровая часть представлена двумя котлами БЗМ-25/1,4Д.

В качестве топлива для пуско-резервной котельной используется дизельное топливо.

Подача тепловой энергии от пуско-резервной котельной в жилые районы г. Нововоронежа не предусматривается.

Котельные Нововоронежского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».

В ведении единой теплоснабжающей организации находятся 4 котельные.

На площадке, площадью 29 000 м2, расположенной по адресу 396071, г. Нововоронеж, Заводской проезд, 1 расположены три котельные в отдельно стоящих зданиях. Площадка котельных имеет ограждение из железобетонных заборных плит с установкой по верху плит заграждения типа «егоза» по всему периметру.

В качестве основного топлива на котельных используется природный газ, в качестве резервного – мазут.

Газоснабжение котельных осуществляется от газопроводов высокого давления по двум вводам с давлением 6 кгс/см2 диаметром Dу 200.

Котельная №1

Котельная предназначена для выработки пара на собственные нужды, мазутное хозяйство, водоподготовку.

I очередь котельной №1 с котлами ДКВР-6,5/13 построена в 1963 г.

II очередь котельной №1 с котлом ДКВР-6,5/13 построена в 1964 г.

III очередь с котлами ДКВР-6.5/13 построена в 1978 г.

Паровой коллектор котельной №1 смонтирован и введен в эксплуатацию в 1997 г.

Котельная №2

На котельной установлены 5 паровых котлов ДКВР-10/13, которые предназначены для выработки пара на собственные нужды, мазутное хозяйство, водоподготовку. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1967 году.

Паровой коллектор котельной №2 смонтирован и введен в эксплуатацию в 1997 году.

Питательная вода для паровых котлов котельных №1 и №2 подается от химводоподготовительной установки котельной №3, по качеству удовлетворяющей требованиям РД 10-165-97 и ПУБЭ паровых и водогрейных котлов.

Котельная №3

На котельной установлены 2 водогрейных котла ПТВМ 30М-4, которые предназначены для выработки тепла с горячей водой для открытой системы теплоснабжения населения и промышленных потребителей г. Нововоронежа. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1976 году.

В ноябре 1996 года проведен ввод в работу теплофикационной установки (ТФУ) на НВ АЭС, реконструкция котельной №3 и тепловых сетей с подключением котельной № 3 к ТФУ и перевод котлов ПТВМ-30М для работы в пиковом режиме.

Фактический максимальный часовой расход теплоносителя в отопительный период 2103 т/ч, напор теплоносителя в подающем трубопроводе 6,5 кгс/см2, в обратном 2,2 кгс/см2; в межотопительный период напор теплоносителя в подающем трубопроводе 3,5 кгс/см2, в обратном 2,2 кгс/см2.

Котельная ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж», расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9 введена в эксплуатацию в 1981 году. На котельной установлены котлоагрегаты ПТВМ-30М в количестве 2 шт. и ДЕВ-25-14ГМ в количестве 2 шт., которые предназначены для выработки тепла с горячей водой для открытой системы теплоснабжения населения и промышленных потребителей г. Нововоронежа. В качестве основного топлива используется газ. В качестве резервного топлива используется тепловая энергия от ТФУ НВ АЭС.

Фактический максимальный часовой расход теплоносителя в отопительный период – 700 т/ч, напор теплоносителя в подающем трубопроводе 6,1 кгс/см2, в обратном 2,1 кгс/см2; в межотопительный период напор теплоносителя в подающем трубопроводе 4,6 кгс/см2, в обратном 2,1 кгс/см2.

Структура основного оборудования.

Состав и технические характеристики основного оборудования Котельных ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» представлены в таблицах 1.2.2.1. и 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.1.

| Наименование источника адрес | Марка и количество оборудования | Тип оборудования | Производи-тельность, Гкал/час | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заводской проезд, 1 |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | котел № 7 ДКВр-6,5/13 | паровой | 4,20 | Бийский котельный завод | 1969 |
|  | котел № 8 ДКВр-6,5/13 | паровой | 4,20 |  | 1999 |
|  | котел № 5 ДКВр-6,5/13 | паровой | 4,20 |  | 1998 |
|  | котел № 15 ДКВр-6,5/13 | паровой | 4,20 |  | 1978 |
|  | котел № 16 Е-6,5-1,4 ГМ (ДКВр-6,5/13 ГМ) | паровой | 4,20 |  | 2007 |
| Котельная № 2 | котел № 10 ДКВр-10/13 ГМ | паровой | 6,50 |  |  |
|  | котел № 11 Е-10-1,4 ГМ (ДКВр-10/13 ГМ) | паровой | 6,50 |  | 2007 |
|  | котел № 12 Е-10-1,4 ГМ (ДКВр-10/13 ГМ) | паровой | 6,50 |  | 2005 |
|  | котел № 13 ДКВр-10/13 | паровой | 6,50 |  | 1970 |
|  | котел № 14 ДКВр-10/13 | паровой | 6,50 |  | 1970 |
| Котельная № 3 | котел № 17 ПТВМ-30 М-4 | водогрейный | 35,00* | Дорого-бужский котельный завод | 1977 |
|  | котел № 18 ПТВМ-30 М-4 | водогрейный | 35,00* |  | 1977 |
|  | Воронежское шоссе, 9 |  |  |  |  |
| Котельная | котел № 1 ПТВМ-30 М-4 | водогрейный | 40,00 | Дорого-бужский котельный завод | 1985 |
|  | котел № 2 ПТВМ-30 М-4 | водогрейный | 40,00 |  | 1985 |
|  | котел ДЕВ-25-14ГМ №3 | водогрейный | 15,00 | Бийский котельный завод | 1982 |
|  | котел ДЕВ-25-14ГМ №4 | водогрейный | 15,00 |  | 1984 |
|  | аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-188с-16-225 | водоводяной | 17,2 | ООО «ЭТРА» | 2014 |
|  | аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-188с-16-225 | водоводяной | 17,2 |  | 2014 |
|  | аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-100с-16-225 | водоводяной | 8,6 |  | 2014 |

* Производительность котла ПТВМ-30М на резервном топливе (в случае отсутствия газа) составляет 35 Гкал/ч, производительность котла ПТВМ-30М на газовом топливе составляет 40 Гкал/ч согласно «Заводской инструкции по монтажу и эксплуатации водогрейного котла типа ПТВМ-30М № А- 7513 ИЭ» (приложение 2).

Таблица 1.2.2.2.

| № п/п | Обозначение | Марка | Расход, м3/ч | Мощность, кВт | Давление (напор) м вод.ст. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |  |  |  |  |  |
| - сетевые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛСН | Д630-90 | 630 | 250 | 100 | 1 |
| 2 | СН-1 | 8НДВ 60 | 630 | 250 | 100 | 1 |
| 3 | СН-2 | 300Д70 | 1260 | 200 | 50 | 1 |
| 4 | СН-3 | 300Д90А | 1260 | 200 | 50 | 1 |
| - подпиточные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НПВ-1 | 6НДВ 60 | 360 | 75 | 40 | 1 |
| 2 | НПВ-2 | Д 320-50 | 320 | 75 | 50 | 1 |
| 3 | НПВ-3 | Д 320-50А | 300 | 75 | 40 | 1 |
| - холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НСВ-1 | 6НДВ-60 | 360 | 75 | 46 | 1 |
| 2 | НСВ-2 | 6НДВ-60 | 360 | 75 | 46 | 1 |
| 3 | НСВ-3 | 6НДВ-60 | 360 | 75 | 46 | 1 |
| 4 | НСВ-4 | К200-150-315 | 300 | 35 | 28 | 1 |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |  |  |  |
| - сетевые |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СН №1 | ЦН400-105а | 380 | 160 | 96 | 1 |
| 2. | СН №2 | ЦН400-105а | 380 | 160 | 96 | 1 |
| 3. | СН №3 | ЦН400-105а | 380 | 160 | 96 | 1 |
| 4. | ЛСН | ЦН400-105 | 400 | 200 | 105 | 1 |
| - подпиточные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ППН №1 | 1Д315-71 | 315 | 90 | 71 | 1 |
| 2. | ППН №2 | 1Д200-90б | 160 | 55 | 62 | 1 |
| 3. | ППН №3 | 1Д200-90б | 160 | 55 | 62 | 1 |
| -деаэрированной воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НДВ №1 | 1Д250-125 | 125 | 30 | 30 | 1 |
| 2. | НДВ №2 | 1Д250-125 | 125 | 30 | 30 | 1 |
| -рабочей воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НРВ №1 | К80-50-200 | 50 | 15 | 50 | 1 |
| 2. | НРВ №2 | К80-50-200 | 50 | 15 | 50 | 1 |
| - конденсатные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НПК №1 | К80-50-200 | 50 | 15 | 50 | 1 |
| 2. | НПК№2 | К80-50-200 | 50 | 15 | 50 | 1 |
| - холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НСВ №1 | К-200-150-315 | 315 | 33,5 | 32 | 1 |
| 2. | НСВ №2 | К-160/30 | 160 | 30 | 30 | 1 |
| 3. | НСВ №3 | К-160/30 | 160 | 18,5 | 30 | 1 |
| - солевые |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НПСР №1 | Х-65-50-160 К СДУ2 | 25 | 7,5 | 32 | 1 |
| 2. | НПСР №2 | Х-65-50-160 К СДУ2 | 25 | 7,5 | 32 | 1 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В котельной № 2 котел № 10 ДКВр-10/13 ГМ паропроизводительностью 6,5 Гкал/ч не введен в эксплуатацию.

В соответствии с режимными картами работы котельного оборудования располагаемая мощность котельных составляет:

- для котельной №1 – 18,88 Гкал/ч;

- для котельной №2 – 24,21 Гкал/ч;

- для котельной №3 – 60,00 Гкал/ч.

- для котельной Воронежское шоссе, 9 – 71,0 Гкал/ч.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды.

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды за последние 3 года представлен в таблице 1.2.2.3.

Таблица 1.2.2.3.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покупка | Выработка | Собственные нужды |  | Покупка | Выработка | Собственные нужды |  | Покупка | Выработка | Собственные нужды |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | % | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | % | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | % |
| 1 | Котельная Воронежское шоссе, 9 | 37,6 | 54,89 | 1,514 | 2,76 | 39,114 | 49,232 | 1,48 | 3,01 | 16,99 | 61,61 | 1,738 | 2,82 |
| 2 | Котельная №3 (вода), Заводской проезд,1 | 173,68 | 30,1 | 0,988 | 3,28 | 181,371 | 26,101 | 0,972 | 3,72 | 116,33 | 65,74 | 2,239 | 3,41 |
| 3 | Котельные №1, 2 (пар), Заводской проезд,1 | - | 27,21 | 6,11 | 22,5 | - | 24,691 | 5,368 | 21,7 | - | 28,65 | 4,896 | 17,09 |

Сроки ввода в эксплуатацию и сроки проведения освидетельствования основного оборудования котельных ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» представлены в табл. 1.2.2.4.

Таблица 1.2.2.4.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидельствования | Срок продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровая котельная № 1 НВФ ООО «АТЭС» Заводской проезд, 1 |  |  |  |  |
| 1 | котел № 7 ДКВр-6,5/13 | 1969 | 2022 | 4 года |
| 2 | котел № 8 ДКВр-6,5/13 | 1999 | 2023 | 4 года |
| 3 | котел № 5 ДКВр-6,5/13 | 1998 | 2022 | 4 года |
| 4 | котел № 15 ДКВр-6,5/13 | 1978 | 2024 | 4 года |
| 5 | котел № 16 Е-6,5-1,4 ГМ (ДКВр-6,5/13 ГМ) | 2007 | 2022 | 4 года |
| Паровая котельная № 2 НВФ ООО «АТЭС» Заводской проезд, 1 |  |  |  |  |
| 1 | котел № 10 ДКВр-10/13 ГМ |  |  |  |
| 2 | котел № 11 Е-10-1,4 ГМ (ДКВр-10/13 ГМ) | 2007 | 2024 | 4 года |
| 3 | котел № 12 Е-10-1,4 ГМ (ДКВр-10/13 ГМ) | 2005 | 2024 | 4 года |
| 4 | котел № 13 ДКВр-10/13 | 1970 | 2022 | 4 года |
| 5 | котел № 14 ДКВр-10/13 | 1970 | 2022 | 4 года |
| Водогрейная котельная № 3 НВФ ООО «АТЭС» Заводской проезд, 1 |  |  |  |  |
| 1 | котел № 17 ПТВМ-30 М-4 | 1977 | 2023 | 4 года |
| 2 | котел № 18 ПТВМ-30 М-4 | 1977 | 2023 | 4 года |
| Водогрейная котельная НВФ ООО «АТЭС», Воронежское шоссе, 9 |  |  |  |  |
| 1. | ПТВМ-30М №1 | 1985 | 2024 | 4 года |
| 2. | ПТВМ-30М №2 | 1985 | 2023 | 4 года |
| 3*. | ДЕВ-25-14 ГМ №3 | 1982 | 2023 |  |
| 4. | ДЕВ-25-14 ГМ №4 | 1984 | 2024 | - |
| 5. | Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-188с-16-225 | 2014 | 2024 | - |
| 6. | Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-188с-16-225 | 2014 | 2024 | - |
| 7. | Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-100с-16-221 | 2014 | 2024 | - |

3* – Котел в ремонте. В 2025 г. эксплуатация котла не планируется

Схема выдачи тепловой мощности.

Паровые котельные ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» № 1 и 2 (Заводской проезд, 1) предназначены для выработки и отпуска пара потребителям и на собственные нужды, отопление, мазутное хозяйство, водоподготовку.

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от ТФУ НВАЭС и (или) водогрейных котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»:

- котельная № 3, расположенная по адресу Заводской проезд, 1;

- котельная, расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9.

Также водогрейные котельные выполняют функции подготовки химочищенной воды для подпитки тепловых сетей, выравнивают графики отпуска тепловой энергии в соответствии с температурным графиком, и выполняют функции резервирования тепловой мощности.

Рисунок 1.2.3.1. Принципиальная схема выдачи тепловой энергии источниками теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от ТФУ НВАЭС и (или) водогрейных котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»:

- котельная № 3, расположенная по адресу Заводской проезд, 1;

- котельная, расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9.

Нововоронежская АЭС круглогодично, за исключением периодов плановых и внеплановых отключений энергоблоков, обеспечивает базовую часть нагрузок (в горячей воде) в соответствии с температурным графиком, приведенным в табл. 1.2.4.1.

Водогрейные котельные ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» работают в пиковом режиме для догрева теплоносителя (горячая вода) до требуемой температуры согласно приведенному в табл. 1.2.4.2 утвержденному температурному графику, а также в периоды плановых и внеплановых отключений энергоблока.

Таблица 1.2.4.1

Температурные графики

отпуска тепловой энергии от ТФУ НВАЭС, ТФУ НВАЭС-2

| Нормативная температура наружного воздуха °C | Температурный график отпуска тепловой энергии от ТФУ НВАЭС |  |  | Температурный график отпуска тепловой энергии от ТФУ НВАЭС-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °C | Доля нагрузки % | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе °C | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °C | Доля нагрузки% |
| +8 | 70,00 | 49,40 | 50 | 70,00 | 43,00 | 33 |
| +7 | 70,00 | 49,40 | 50 | 70,00 | 43,00 | 33 |
| +6 | 70,00 | 49,40 | 50 | 70,00 | 43,00 | 33 |
| +5 | 70,00 | 49,40 | 50 | 70,00 | 43,00 | 33 |
| +4 | 70,00 | 49,40 | 50 | 70,00 | 43,00 | 33 |
| +3 | 70,00 | 49,40 | 50 | 73,00 | 44,00 | 36 |
| +2 | 70,00 | 49,40 | 50 | 76,00 | 46,00 | 38 |
| +1 | 70,00 | 49,40 | 50 | 79,00 | 47,00 | 40 |
| 0 | 70,00 | 49,40 | 50 | 82,00 | 48,00 | 43 |
| -1 | 70,00 | 49,40 | 50 | 85,00 | 49,00 | 45 |
| -2 | 70,00 | 49,40 | 50 | 88,00 | 50,00 | 48 |
| -3 | 70,00 | 49,40 | 50 | 91,00 | 51,00 | 50 |
| -4 | 71,40 | 50,40 | 52 | 94,00 | 52,00 | 52 |
| -5 | 73,40 | 51,50 | 55 | 97,00 | 53,00 | 55 |
| -6 | 75,40 | 52,60 | 57 | 100,00 | 54,00 | 57 |
| -7 | 77,40 | 53,60 | 60 | 103,00 | 55,00 | 60 |
| -8 | 79,40 | 54,70 | 62 | 105,00 | 55,00 | 62 |
| -9 | 81,40 | 55,70 | 64 | 108,00 | 57,00 | 64 |
| -10 | 83,40 | 56,70 | 67 | 111,00 | 58,00 | 67 |
| -11 | 85,30 | 57,70 | 69 | 114,00 | 59,00 | 69 |
| -12 | 87,30 | 58,70 | 71 | 117,00 | 60,00 | 71 |
| -13 | 89,20 | 59,70 | 74 | 120,00 | 61,00 | 74 |
| -14 | 91,20 | 60,70 | 76 | 122,00 | 61,00 | 76 |
| -15 | 93,10 | 61,70 | 79 | 125,00 | 62,00 | 79 |
| -16 | 95,00 | 62,60 | 81 | 128,00 | 63,00 | 81 |
| -17 | 96,90 | 63,60 | 83 | 131,00 | 64,00 | 83 |
| -18 | 98,80 | 64,50 | 86 | 134,00 | 65,00 | 86 |
| -19 | 100,70 | 65,40 | 88 | 136,00 | 66,00 | 88 |
| -20 | 102,60 | 66,40 | 90 | 139,00 | 67,00 | 90 |
| -21 | 104,40 | 67,30 | 93 | 142,00 | 68,00 | 93 |
| -22 | 106,30 | 68,20 | 95 | 145,00 | 69,00 | 95 |
| -23 | 108,10 | 69,10 | 98 | 147,00 | 69,00 | 98 |
| -24 | 110,00 | 70,00 | 100 | 150,00 | 70,00 | 100 |

Таблица 1.2.4.3

Температурный график для теплосети внешних (сторонних) потребителей от котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»

tн – температура наружного воздуха;

Т1 150 – температура сетевой воды в подающем трубопроводе;

Т2 70, Т2 65 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

Т3 95, Т3 105, Т3 85 – температура сетевой воды после элеватора.

Режим № 1 (зимний)

Режим № 1 осуществляется в отопительный период в диапазоне температур наружного воздуха от +8оС до -24оС. В отопительный период в работе находятся два сетевых насоса СНТ-1,2(3,4).

Контуры циркуляции теплоносителя Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС» - разделены. При разделении контуров Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС» насосы НОСВ-(4÷6) обеспечивают подачу обратной сетевой воды на теплообменники ЦТП 00UND, насосы НПСВ-(1÷3) обеспечивают подачу прямой сетевой воды на теплообменники котельной НВФ ООО «АТЭС» (Воронежское шоссе, 9).

Регулирование тепловой производительности ТФУ НВАЭС, поддержание температуры прямой сетевой воды в соответствии с Температурным графиком отпуска тепловой энергии осуществляется изменением количества бойлеров, включенных по пару.

Если энергоблок № 4 остановлен, по пару включен бойлер БТФ-4(1) от энергоблока № 5

Режим № 2 (летний)

Режим № 2 осуществляется в летний период. В работе находится один сетевой насос СНТ-1(2,3,4). По пару в работу включен один бойлер БТФ-2(3).

Контуры циркуляции теплоносителя Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС» - разделены. При разделении контуров Нововоронежской АЭС и НВФ ООО «АТЭС» насосы НОСВ-(4÷6) обеспечивают подачу обратной сетевой воды на теплообменники ЦТП 00UND, насосы НПСВ-(1÷3) обеспечивают подачу прямой сетевой воды на теплообменники котельной НВФ ООО «АТЭС» (Воронежское шоссе, 9).

Если энергоблок № 4 остановлен, по пару включен бойлер БТФ-4(1) от энергоблока № 5.

График совместной работы базового и пиковых источников тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Нововоронеж

Таблица 1.2.4.4.

| t н.в., °С | t1 базового источника, °С | t1 пиковых источников, °С | t2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70,00 | 70,0 | 45,0 |
| 7 | 70,00 | 70,0 | 44,4 |
| 6 | 70,00 | 70,0 | 43,8 |
| 5 | 70,00 | 70,0 | 43,2 |
| 4 | 70,00 | 70,0 | 42,6 |
| 3 | 70,00 | 70,0 | 42,0 |
| 2 | 70,00 | 71,3 | 42,2 |
| 1 | 70,00 | 74,2 | 43,3 |
| 0 | 70,00 | 77,2 | 44,4 |
| -1 | 70,00 | 80,1 | 45,5 |
| -2 | 70,00 | 83,0 | 46,6 |
| -3 | 70,00 | 85,9 | 47,7 |
| -4 | 71,40 | 88,8 | 48,8 |
| -5 | 73,40 | 91,7 | 49,9 |
| -6 | 75,40 | 94,5 | 50,9 |
| -7 | 77,40 | 97,4 | 51,9 |
| -8 | 79,40 | 100,2 | 53,0 |
| -9 | 81,40 | 103,1 | 54,0 |
| -10 | 83,40 | 105,9 | 55,0 |
| -11 | 85,30 | 108,7 | 56,0 |
| -12 | 87,30 | 111,5 | 57,0 |
| -13 | 89,20 | 114,3 | 57,9 |
| -14 | 91,20 | 117,1 | 58,9 |
| -15 | 93,10 | 119,9 | 59,9 |
| -16 | 95,00 | 122,6 | 60,8 |
| -17 | 96,90 | 125,4 | 61,8 |
| -18 | 98,80 | 128,2 | 62,7 |
| -19 | 100,70 | 130,9 | 63,6 |
| -20 | 102,60 | 133,7 | 64,6 |
| -21 | 104,40 | 136,4 | 65,5 |
| -22 | 106,30 | 139,1 | 66,4 |
| -23 | 108,10 | 141,9 | 67,3 |
| -24 | 110,00 | 144,6 | 68,2 |
| -25 | 110,00 | 147,3 | 69,1 |
| -26 | 110,00 | 150,0 | 70,0 |

Фактически с 2011–2012 гг. теплоснабжение осуществляется со срезкой температурного графика на уровне 110 С, что обусловлено отсутствием или неисправностью регуляторов температуры в тепловых пунктах зданий.

Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» в 2024 году приведена в таблице 1.2.5.1.

Таблица 1.2.5.1

| N п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная (располагаемая) тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная (вода) Воронежское шоссе, 9 | 84,91 | 61606,34 | 726 |
| 2 | Котельная № 3 (вода) Заводской пр-д, 1 | 60,25 | 65736,80 | 1091 |
| 3 | Котельные № 1, 2 (пар) Заводской пр-д, 1 | 48,33 | 28653,44 | 593 |

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

На котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» № 1-3 (Заводской проезд, 1) учет тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети, осуществляется при помощи приборов учета:

Ду300-город – вычислитель СТД(ВТД) №439В

Ду500- город – вычислитель СТД(ВТД) №439В

Ду300 Промзона – вычислитель СТД(ВТД) №6749

Ду250 подпиточный трубопровод – вычислитель СТД(ВТД) №4BD1

Определение параметров энергоносителя осуществляется при помощи первичных преобразователей расхода, температуры и давления, устанавливаемых на технологических трубопроводах. Сигналы от первичных преобразователей по кабельным линиям связи поступают на тепловычислитель, где формируются расчетные и интегральные значения параметров энергоносителя, производится архивация и хранение данных.

На котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9) учет тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети, осуществляется при помощи тепловычислителя СПТ-961.2, выпускаемого ЗАО НПФ «ЛОГИКА».

Определение параметров энергоносителя осуществляется при помощи первичных преобразователей расхода, температуры и давления, устанавливаемых на технологических трубопроводах. Сигналы от первичных преобразователей по кабельным линиям связи поступают на тепловычислитель, где формируются расчетные и интегральные значения параметров энергоносителя, производится архивация и хранение данных.

Показания приборов узла учета тепловой энергии ежесуточно фиксируются в журналах учета.

Применяемые в узлах учета тепловой энергии приборы соответствуют «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» и смонтированы в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии.

В течение последних пяти лет эксплуатации отказы оборудования источника тепловой энергии, повлекшие перерывы в теплоснабжении, не зарегистрированы.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети г. Нововоронежа преимущественно являются собственностью АО «Концерн Росэнергоатом НВ АЭС» и на данный момент эксплуатируются ф-лом «АТЭС-Нововоронеж» на правах долгосрочной аренды. Система теплоснабжения преимущественно открытая, тепловые сети двухтрубные, преимущественный тип прокладки тепловых сетей – подземная канальная.

Трубопроводы тепловой сети начали прокладываться с 1959 года, основная часть участков теплосетей введена в эксплуатацию с 60-х по 80-е годы, поэтому значительная доля сетей изношена и нуждается в реконструкции или капитальном ремонте.

Общая протяженность водяных тепловых сетей городского округа г. Нововоронеж, находящихся в ведении ф-ла «АТЭС-Нововоронеж», составляет – 39,6 км (в двухтрубном исчислении), из них в эксплуатации – 36,5 км.

Тепловые сети протяженностью 3,1 км, устроенные для городка строителей, функционировавшего в период строительства 6-7 блока, на момент актуализации Схемы теплоснабжения, отглушены. Домики городка демонтированы, проведена планировка местности.

Сводная информация о тепловых сетях в разрезе источников теплоснабжения представлена в таблице 1.3.1.1. Сведения о тепловых сетях промышленных предприятий отсутствуют.

Таблица 1.3.1.1

| № п/п | Источник теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей (2-трубн.), м. | Средневзвешенный по материальной характеристике срок службы, лет | Доля ветхих сетей, % | Материальная хар-ка, м*м | Средний % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, Воронежское шоссе,9 | 9 865,39 | 12 | 49 | 6 505,7 | 28 |
| 2 | Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 | 26 670,22 | 25 | 70 | 11 396,27 | 52 |
|  | ИТОГО | 36 535,61 | 20,5 | 64 | 17 901,96 | 43 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Общая схема тепловых сетей г. Нововоронежа представлена на рисунке 1.3.2.1 и в приложении 1.

Рисунок 1.3.2.1. Общая схема тепловых сетей г. Нововоронежа.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

На момент актуализации в эксплуатации ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» находятся 36,5 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), из них 23,5 км являются ветхими сетями (работающими за пределами срока службы).

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет явления самокомпенсации (углы поворотов трассы) и П-образных компенсаторов. Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. С целью защиты основного слоя изоляции от влаги наружный слой выполнен из рубероида.

Ряд участков тепловых сетей, реконструированных за несколько лет, предшествующие текущему, выполнены предизолированными трубами в заводской теплоизоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Природно-климатические условия города соответствуют зоне умеренного климата, инженерно-геологические условия в целом благоприятны для строительства, так как геологический разрез представляет собой послойное размещение песков, супесей и суглинков. Степень коррозионной агрессивности грунтов на глубине 2,0 м – низкая. Нормативная глубина промерзания грунтов для территории – 1,64 м. Следовательно, опасные и неблагоприятные физико-геологические процессы, отрицательно влияющие на строительство и эксплуатацию тепловых сетей, а также специфические грунты на территории отсутствуют.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Основным видом секционирующей арматуры на тепловых сетях г. Нововоронежа являются стальные задвижки с ручным приводом. Перечень секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях, представлен в таблице 1.3.4.1.

Таблица 1.3.4.1

|  | Расположение | Тип арматуры | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от Котельной № 3 ООО "АТЭС - Нововоронеж" (Заводской проезд, 1) | ТК-3 | задвижка | 500 | 16 | 4 |
|  | ТК-4 | кран шаровый | 300 | 16 | 2 |
|  | ТК-5 | кран шаровый | 300 | 16 | 2 |
|  | ТК-8 | кран шаровый | 250 | 16 | 2 |
|  | ТК-13 | кран шаровый | 250 | 16 | 2 |
|  | ТК-19/1 | кран шаровый | 200 | 16 | 2 |
|  | ТК-21 | кран шаровый | 200 | 16 | 2 |
|  |  | кран шаровый | 300 | 16 | 2 |
|  | ТК-29 | задвижка | 300 | 16 | 2 |
|  |  | кран шаровый | 250 | 16 | 2 |
|  | ТК-35 | задвижка | 500 | 16 | 2 |
| Тепловые сети от Котельной ООО "АТЭС - Нововоронеж" (Воронежское шоссе, 9) | ТК-8 | задвижка | 500 | 16 | 2 |
|  | ТК-10 | задвижка | 500 | 16 | 2 |
|  |  | задвижка | 400 | 16 | 2 |
|  | ТК-13 | задвижка | 500 | 16 | 2 |
|  | ТК-15 | задвижка | 300 | 16 | 2 |
|  | ТК-34 | кран шаровый | 300 | 16 | 2 |

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует. Регулирующая арматура на тепловых сетях г. Нововоронежа на данный момент отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на тепловых сетях установлены теплофикационные камеры, в которых располагаются узловые соединения трубопроводов, стальные задвижки, спускные и воздушные устройства. Теплофикационные камеры выполнены из сборных железобетонных конструкций, материал стен теплофикационных камер – кирпич.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в режиме № 1 (зимний) и «переходном» режиме осуществляется методом качественного регулирования – при постоянном гидравлическом режиме меняется температура подогреваемой в БТФ-1÷4 сетевой воды. Применение качественного регулирования обусловлено элеваторной схемой присоединения потребителей тепловой энергии.

В режиме № 2 (летний) отпуск тепловой энергии осуществляется методом количественного регулирования – при постоянной температуре меняется расход сетевой воды. Это обусловлено присоединением систем ГВС части потребителей по открытой схеме.

Утвержденный температурный график представлен в таблице 1.2.4.3

Фактически с 2011 – 2012 гг. теплоснабжение осуществляется со срезкой температурного графика на уровне 110оС, что обусловлено отсутствием или неисправностью в тепловых пунктах домов устройств для регулирования температуры воды для отопления и ГВС, и применением в тепловых сетях труб из полимерных материалов.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Пьезометрические графики к гидравлическим режимам тепловой сети от ТФУ НВАЭС до ПНС перед котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) представлены на рис. 1.3.7.1 – 1.3.7.2.

Рисунок 1.3.7.1. Пьезометрический график тепловой сети Ду700 (НВАЭС-ПНС). Режим № 1 (зимний)

Рисунок 1.3.7.1. Пьезометрический график тепловой сети Ду700 (НВАЭС-ПНС). Режим № 2 (летний)

Насосы, установленные на ПНС, обеспечивают необходимый располагаемый напор на водогрейных котельных, в тепловых сетях.

На данный момент в г. Нововоронеже наблюдается разрегулированность системы теплоснабжения и теплопотребления в целом. Это связано с тем, что последние мероприятия по регулировке системы теплоснабжения проводились в 1991 г. для тепловых сетей от Котельной № 3 (Заводской проезд, 1) и в 2002 г. для тепловых сетей от Котельной по Воронежскому шоссе, 9. В процессе эксплуатации системы теплоснабжения производились подключения новых потребителей тепловой энергии, изменялись тепловые нагрузки уже существующих потребителей, а также ухудшалась пропускная способность трубопроводов в связи со сроком их эксплуатации. Перечисленные выше факторы негативно сказались на качестве теплоснабжения в г. Нововоронеже, а также явились причиной неравномерной подачи тепловой энергии потребителям.

Гидравлические расчеты тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения проведены для температурных графиков 150/70оС и 110/70оС. Исходные данные для расчетов приведены в табл. 1.3.7.1.

Таблица 1.3.7.1

| Водогрейные котельные | Перепад давлений на источнике теплоты кгс/см2 | Температурный график | Утвержденные потери в тепловых сетях, % | Расчетный расход теплоносителя с учетом потерь, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) – теплоноситель вода | 6,1/2,1 | 150/70 | 14 | 698 |
|  | 6,1/2,1 | 110/70 | 14 | 1241 |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель вода | 6,5/2,2 | 150/70 | 15 | 1295 |
|  | 6,5/2,2 | 110/70 | 15 | 2323 |

Гидравлический расчет тепловых сетей от водогрейной котельной (Воронежское ш., 9) на температурный график 150/70оС показал, что магистральные участки трубопроводов от источника тепла до ТК-10 диаметром Ду 500 мм с учетом существующей нагрузки потребителей работают в оптимальном режиме. Скорость теплоносителя на этом отрезке в подающем трубопроводе составляет 0,7-1 м/с.

Магистральные участки сети от ТК-10 до ТК-15 диаметром Ду 600 мм и от ТК-15 до ТК-22 диаметром Ду 300 мм, а также большинство квартальных сетей имеют запас пропускной способности с целью подключения перспективных нагрузок.

Суммарные потери напора в сетях до наиболее удаленного потребителя (МКЖД ул. 141 Стрелковой дивизии, 7) составляют 11,2 м в.ст, располагаемый напор – 31,8 м.

Гидравлический расчет тепловых сетей от водогрейной котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) на температурный график 150/70оС показал, что магистральные участки трубопроводов диаметром Ду 500 мм с учетом существующей нагрузки потребителей работают в оптимальном режиме. Скорость теплоносителя в подающем трубопроводе составляет 0,7-1,7 м/с. Тепловая сеть от ТК-28 до ТК-21 и от ТК-12 до ТК-17А диаметром Ду 300 мм имеет запас пропускной способности. Располагаемый напор у наиболее удаленных потребителей составляет 29,9 м в.ст. (МСЧ № 33, ул. Космонавтов, 18), 28,5 м в.ст. (СОШ-2, ул. Набережная, 14)

Пьезометрические графики тепловых сетей от источников тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей при температурном графике 150/70оС представлены на рис. 1.3.7.1 - 1.3.7.3.

Рис. 1.3.7.1. Пьезометрический график тепловой сети от котельной (Воронежское ш., 9) до МКЖД (ул. 141 Стрелковой дивизии, 7) при температурном графике 150/70оС.

Рис. 1.3.7.2. Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) до Медсанчасти 33 (ул. Космонавтов, 18) при температурном графике 150/70 оС.

Рис. 1.3.7.2. (продолжение)

Рис. 1.3.7.3. Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) до СОШ № 2 (ул. Набережная, 14) при температурном графике 150/70 оС.

Рис. 1.3.7.3. (продолжение).

В соответствии с гидравлическим расчетом, проведенным на фактический температурный график со срезкой на уровне 110 С, что обусловлено отсутствием или неисправностью регуляторов температуры в тепловых пунктах зданий, а также применением для отдельных участков сети трубопроводов из полимерных материалов, расход теплоносителя на участках тепловых сетей увеличивается. Скорость теплоносителя на магистральных участках трубопроводов от котельной (Воронежское ш., 9) до ТК-10 диаметром Ду 500 мм в подающем трубопроводе составляет 1,3-1,8 м/с, суммарные потери напора увеличиваются. Располагаемые напоры у концевых потребителей недостаточны для обеспечения качественного теплоснабжения.

Скорость теплоносителя на магистральных участках трубопроводов от котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) до ТК-3 диаметром Ду 500 мм и от ТК-6 до ТК 9 диаметром Ду 250-300 мм в подающем трубопроводе составляет 2,0-3,4 м/с. Суммарные потери напора увеличиваются. Располагаемые напоры у концевых потребителей недостаточны для обеспечения качественного теплоснабжения.

Пьезометрические графики тепловых сетей от источников тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей при температурном графике со срезкой на уровне 110 С представлены на рис. 1.3.7.4 - 1.3.7.6.

Для обеспечения качественного теплоснабжения следует предусмотреть предлагаемые ниже мероприятия:

- увеличить располагаемый напор на источниках теплоснабжения на 20 м в.ст. (замена насосного оборудования на более мощное не требуется);

- рассмотреть возможность изменения температурного графика отпуска тепловой энергии от водогрейных котельных на повышенный относительно 110/70оС при приведении технического состояния систем теплопотребления в соответствие с требованиями по эксплуатации;

- после выполнения любого из предложенных мероприятий необходимо проведение наладочно-регулировочных работ.

Рис. 1.3.7.4. Пьезометрический график тепловой сети от котельной (Воронежское ш., 9) до МКЖД (ул. 141 Стрелковой дивизии, 7) при температурном графике со срезкой на уровне 110 С.

Рис. 1.3.7.5. Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) до Медсанчасти 33 (ул. Космонавтов, 18) при температурном графике со срезкой на уровне 110 С.

Рис. 1.3.7.5. (продолжение).

Рис. 1.3.7.6. Пьезометрический график тепловой сети от котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) до СОШ № 2 (ул. Набережная, 14) при температурном графике со срезкой на уровне 110 С.

Рис. 1.3.7.6. (продолжение).

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Согласно предоставленной статистике инцидентов на тепловых сетях в единой системе теплоснабжения за последние 5 лет на тепловых сетях городского округа г. Нововоронеж произошло 177 инцидентов. Сведения по количеству инцидентов в зависимости от диаметра трубопроводов приведены в табл. 1.3.8.1 и на диаграмме 1.3.8.1.

Таблица 1.3.8.2

| Условный диаметр Ду, мм | Количество инцидентов, ед. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| 50 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 26 |
| 70 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 80 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 100 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 150 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 200 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 300 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 500 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 28 |
| 600 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Итого | 30 | 48 | 46 | 28 | 25 | 177 |

Диаграмма 1.3.8.1Статистика инцидентов на тепловых сетях с распределением по диаметрам трубопроводов

Как видно из таблицы 1.3.8.1 наибольшее количество инцидентов приходится на квартальные сети диаметром Ду 50 мм, а также на магистральные тепловые сети Ду 500 мм, что приводит к отключению целых групп потребителей. Вместе с тем, благодаря проведенным мероприятиям по реконструкции тепловых сетей, общее количество инцидентов снизилось.

Сведения по количеству инцидентов в разрезе источников теплоснабжения приведены в табл. 1.3.8.1

Таблица 1.3.8.1

| Наименование показателя | Количество повреждений, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| котельная Воронежское шоссе, 9 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: | 2 | 18 | 7 | 5 | 1 |
| в отопительный период | 0 | 3 | 3 | 2 | - |
| в межотопительный период | 2 | 12 | 2 | 2 | - |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в т.ч.: | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| в отопительный период | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
| в межотопительный период | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 5 | 0 | - | 3 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 9 | 29 | 11 | 8 | 5 |
| Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| в отопительный период | 2 | 0 | 1 | - | 1 |
| в межотопительный период | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 2 | 3 | 4 | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в т.ч.: | 13 | 16 | 28 | 14 | 19 |
| в отопительный период | 8 | 5 | 11 | 5 | 13 |
| в межотопительный период | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 21 | 19 | 35 | 20 | 21 |
| Итого: | 30 | 48 | 46 | 28 | 26 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Статистика восстановлений тепловых сетей совпадает со статистикой повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Время устранения инцидента на тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж в соответствии со статистикой за 2020-2024 г. не превышает 6 час.

Суммарное за год время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период в зоне деятельности каждого источника теплоты представлено в таблице 1.3.9.1

Таблица 1.3.9.1

| Зона деятельности источника теплоснабжения | Участки ТС | Суммарное время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) | внутриквартальные | 18 | 4 | 5,83 | 5,85 | - |
|  | магистральные | 0 | 18,42 | 11,75 | 33,8 | - |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) | внутриквартальные | 48 | 30 | 43,83 | 66,0 | 79,85 |
|  | магистральные | 12 | 0 | 6,5 | - | 13,1 |
| В целом по единой системе теплоснабжения | внутриквартальные | 66 | 34 | 49,67 | 71,85 | 79,85 |
|  | магистральные | 12 | 18,42 | 18,25 | 33,8 | 13,1 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Также для диагностики тепловых сетей ф-лом «АТЭС - Нововоронеж» применяется дополнительно метод акустической диагностики. Диагностика производится при помощи комплекса «КурСАР» производства НПК «КУРС-ОТ», который состоит из акустического регистратора и программного обеспечения. По завершению диагностики составляется технический отчет о состоянии участка теплосети с рекомендациями по замене наиболее ветхих участков. На данный момент около 30 % тепловых сетей прошли диагностику данным методом.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

-	задачи и основные положения методики проведения испытания;

-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

-	схемы включения и переключений в тепловой сети;

-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

-	оперативные средства связи и транспорта;

-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Помимо испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет. Все испытания тепловых сетей выполняются раздельно и в соответствии с действующими методическими указаниями.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

-	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

-	калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

-	вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

-	проведение технического обслуживания и ремонта;

-	приемка оборудования из ремонта;

-	контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 (редакция от 10.08.2012г.) Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям. Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности, оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются Министерством в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются.

В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.

В случае если энергопринимающие устройства потребителя тепловой энергии имеют опосредованное присоединение к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации, объем технологических потерь при передаче тепловой энергии в теплосетевом хозяйстве, через которое осуществляется такое присоединение, может рассчитываться в соответствии с настоящей Инструкцией отдельно от расчета нормативных технологических потерь, возникающих в тепловых сетях теплоснабжающей или теплосетевой организации.

Факт опосредованного присоединения потребителя к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации и использования теплопроводов для передачи тепловой энергии этому потребителю подтверждается документом компетентного органа администрации соответствующего муниципального образования, содержащим характеристики этих теплопроводов, являющихся частью тепловой сети на территории муниципального образования.

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

-	потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

-	потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

-	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-	технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

На 2026 год утвержденная норма тепловых потерь при транспортировке теплоносителя составляет:

- для системы теплоснабжения от котельной (Воронежское шоссе, 9) – 15,6 %;

- для системы теплоснабжения от котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) – 14,8 %.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные по фактическим потерям в ретроспективный период приведены в таблице 1.3.13.1.

Динамика увеличения потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя обусловлена высоким процентом ветхих сетей, требующих реконструкции.

Таблица 1.3.13.1.

| Система теплоснабжения | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск в сеть | потери в сетях |  | отпуск потреби-телям | отпуск в сеть | потери в сетях |  | отпуск потреби-телям | отпуск в сеть | потери в сетях |  | отпуск потреби-телям |
|  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | % | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | % | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | % | тыс. Гкал |
| Тепловые сети от Котельной ООО "АТЭС - Нововоронеж" (Воронежское шоссе, 9) | 90,98 | 12,67 | 13,92 | 78,31 | 86,867 | 9,574 | 11,02 | 77,293 | 76,855 | 1,630 | 2,12 | 75,22 |
| Тепловые сети от Котельной № 3 ООО "АТЭС - Нововоронеж" (Заводской проезд, 1) | 223,89 | 33,86 | 15,12 | 190,03 | 206,499 | 27,228 | 13,19 | 179,271 | 203,404 | 25,512 | 12,54 | 177,89 |
| В среднем по единой системе теплоснабжения | 314,87 | 46,53 | 14,78 | 268,34 | 293,366 | 36,802 | 12,54 | 256,564 | 280,259 | 27,142 | 9,69 | 253,117 |

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результатов их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подавляющее большинство потребителей тепловой энергии города Нововоронежа подключены по элеваторной схеме присоединения с открытым водоразбором ГВС, которая представлена на рисунке 1.3.15.1

Рисунок 1.3.15.1 Схема присоединения потребителей

Поскольку утвержденный температурный график выдачи тепловой энергии для всех источников тепловой энергии 150/70 оС, то данная схема подключения позволяет снижать температуру теплоносителя перед подачей в системы отопления потребителей до 95 оС.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

Сведения об оснащении общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям г. Нововоронежа, по состоянию на момент актуализации представлены в таблице 1.3.16.1.

Таблица 1.3.16.1

| № п/п | Источник теплоснабжения | Количество потребителей | Количество потребителей, оснащенных ОПУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | Ед. | % |
| 1 | Котельные, Заводской пр-д, 1 | 170 | 43 | 25 |
| 2 | Котельная Воронежское шоссе,9 | 44 | 22 | 50 |
|  | ИТОГО по городскому округу | 214 | 65 | 30 |

Как видно из таблицы 1.3.16.1, приборами учета тепловой энергии по состоянию на момент актуализации не оборудованы 149 потребителей (12 из которых не имеют возможности для оснащения ОДПУ), что составляет примерно 64 % от общего числа потребителей г. Нововоронежа.

Администрация городского округа город Нововоронеж в 2013 году утвердила план мероприятий по оснащению общедомовыми приборами учета холодной, горячей воды, тепловой энергии жилищного фонда г. Нововоронежа. Для реализации данного плана необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Определение многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета;

- Выбор на конкурсной основе подрядной организации по проектированию, поставке оборудования, монтажу и наладке, сдачи в эксплуатацию оборудования;

- Определение порядка расчетов управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями за выполненные работы.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов

На текущий момент центральные тепловые пункты в городе Нововоронеж отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На данный момент предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, на тепловых сетях отсутствует. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления необходимо предусмотреть установку на тепловых сетях предохранительных клапанов, осуществляющих сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, установку средств защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По выявленным ранее бесхозяйным тепловым сетям организацией, уполномоченной на их эксплуатацию, определен ф-л «АТЭС – Нововоронеж».

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6.4 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Зоны действия источников тепловой энергии.

В границах города Нововоронежа действует единая система централизованного теплоснабжения, в которой функцию базового источника теплоснабжения выполняет теплофикационная установка НВАЭС.

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от ТФУ АЭС и (или) водогрейных котельных Нововоронежского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»:

- котельная ф-ла «АТЭС-Нововоронеж», расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9;

- котельная № 3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж», расположенная по адресу Заводской проезд, 1.

Также водогрейные котельные выполняют функции подготовки химочищенной воды для подпитки тепловых сетей, выравнивают графики отпуска тепловой энергии в соответствии с температурным графиком, и выполняют функции резервирования тепловой мощности.

Зоны действия водогрейных котельных в границах единой системы теплоснабжения показаны на рис. 1.4.1.

Рисунок 1.4.1. Зоны действия водогрейных котельных г. Нововоронежа

Паровые котельные ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» № 1 и 2 (Заводской проезд, 1) предназначены для выработки и отпуска пара потребителям и на собственные нужды, отопление, мазутное хозяйство, водоподготовку.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с данными СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на территории Воронежской области составляет -24 °С.

Средняя температура наиболее холодного месяца составляет -5,3°С.

Средняя температура отопительного сезона составляет -2,4°С.

Продолжительность отопительного сезона равна 190 суткам.

Для оптимизации расчетов за расчетные элементы были приняты зоны действия источников теплоснабжения.

По данным ф-ла «АТЭС-Нововоронеж», предоставленным на дату актуализации суммарная нагрузка потребителей на источники теплоснабжения составляет 131,956 Гкал/ч – теплоноситель вода, в том числе:

- Котельная (Воронежское шоссе, 9) – 48,21 Гкал/ч.

- Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) – 83,746 Гкал/ч.

Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения г. Нововоронеж приведен в приложении 3.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Суммарная нагрузка потребителей, присоединенных к коллекторам ТФУ НВ АЭС составляет 2,6 Гкал/ч.

Суммарные значения нагрузок потребителей, присоединенных к системам теплоснабжения котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» на момент актуализации и в ретроспективный период приведены в табл. 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1

| № п/п | Наименование источника | Год | Существующая нагрузка на момент актуализации, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qв | Qтехн | Qгвс (ср) | Qпот | Всего |
| 1 | Котельная (Воронежское шоссе, 9) – теплоноситель вода | 2024 | 27,85 | 10,631 | 0 | 9,69 | 0,041 | 48,21 |
|  |  | 2023 | 28,242 | 10,631 | 0 | 9,216 | 0,033 | 48,122 |
|  |  | 2022 | 27,609 | 10,631 | - | 8,041 | 0,032 | 46,313 |
| 2 | Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель вода | 2024 | 62,13 | 7,26 | 0,141 | 13,78 | 0,433 | 83,746 |
|  |  | 2023 | 64,305 | 7,647 | 0,141 | 12,419 | 0,433 | 84,945 |
|  |  | 2022 | 63,587 | 7,687 | 0,141 | 13,835 | 0,270 | 85,519 |
| 3 | Котельные № 1, 2 (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель пар | 2024 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2023 | 0,546 | - | - | - | - | 0,546 |
|  |  | 2022 | 0,546 | - | - | - | - | 0,546 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Фактическое потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за 2024 год представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1

| № п/п | Наименование источника | Полезный отпуск (реализация), Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9) | 75 224,72 |
| 2 | Котельная № 3 ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель вода | 177 892,53 |
| 3 | Котельные № 1, 2 ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель пар | 0,00 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Постановления №306 от 23 мая 2006 г. «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 27.01.2015 №13 «О внесении изменений в приказ управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 10.07.2013 №116 (в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 12.12.2014 №238) установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях. Величины нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов (а также для многоквартирных домов, самостоятельно производящих коммунальную услугу по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общедомового имущества) представлены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов (а также для многоквартирных домов, самостоятельно производящих коммунальную услугу по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общедомового имущества)

| Степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
|  | ХВС | ГВС | водоотведение |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,73 | 1,75 | 4,48 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 4,23 | 2,29 | 6,52 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 5,41 | 3,33 | 8,74 |
| Жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной | 2,38 | 0,91 | 3,29 |
| Жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной | 3,75 | 2,14 | 5,89 |
| Жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной | 4,33 | 2,66 | 6,99 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные Постановлением Администрации г. Нововоронежа Воронежской области от 16.01.2001 г. № 22 (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Нововоронежа Воронежской области от 07.04.2004 г. № 329, Постановлением Администрации городского округа г. Нововоронеж от 13.02.2009 г. № 310), приведены в таблице 1.5.4.2.

Таблица 1.5.4.2

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

| Наименование норматива | Ед. изм | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии на отопление жилых помещений | Гкал/мес на 1 м2 общей площади квартиры | 0,02 |
| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (благоустроенные дома) | Гкал/мес на 1 чел | 0,23 |
| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (дома гостиничного типа) | Гкал/мес на 1 чел | 0,11 |
| Расход горячей воды в сутки на 1 чел. (благоустроенные дома) | л/сут на 1 чел | 130 |
| Расход горячей воды в сутки на 1 чел. (дома гостиничного типа) | л/сут на 1 чел | 70 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на общедомовые нужды установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Таблица 1.5.4.3.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Выработка тепловой энергии на Нововоронежской АЭС не является основным видом деятельности. Объем отпуска тепловой энергии ограничен в зависимости от плана выработки электроэнергии согласно «Сводному прогнозному балансу производства и поставки электрической энергии в рамках единой энергетической системы России на 2026 год». Возможный отпуск объёма тепловой энергии от ТФУ НВАЭС на нужды ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» в 2026 году составит 193 800 Гкал. Суммарная максимальная (в отопительный период) располагаемая мощность ТФУ НВАЭС для ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» с учетом плана выработки электроэнергии составляет 40 Гкал/ч.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. Указанные энергетические балансы представлены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1

Баланс располагаемой тепловой мощности и максимальной тепловой нагрузки за ретроспективный период, предшествующий актуализации, для определения резерва/дефицита мощности существующих источников теплоснабжения.

| Статья баланса \ Год | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная максимальная (в отопительный период) располагаемая мощность ТФУ НВАЭС для ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» с учетом плана выработки электроэнергии, Гкал/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Потери в магистральных сетях, Гкал/ч | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| Установленная мощность котельной № 3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в гор. воде, Гкал/ч | 60,250 | 60,250 | 60,250 |
| Располагаемая мощность котельной № 3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в гор. воде, Гкал/ч | 60,250 | 60,250 | 60,250 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 1,660 | 1,810 | 1,700 |
| Тепловая нагрузка, подключенная через котельную № 3 (Заводской пр-д, 1), Гкал/ч | 85,519 | 84,945 | 83,750 |
| Установленная мощность котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9), в гор. воде, Гкал/ч | 84,910 | 84,910 | 84,910 |
| Располагаемая мощность котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9), в гор. воде, Гкал/ч | 84,910 | 84,910 | 84,910 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,790 | 3,160 | 2,892 |
| Тепловая нагрузка, подключенная через котельную (Воронежское шоссе, 9), Гкал/ч | 46,313 | 50,466 | 48,249 |
| Установленная мощность котельных № 1-2 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в паре, Гкал/ч | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
| Располагаемая мощность котельных № 1-2 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в паре, Гкал/ч | 48,090 | 48,090 | 48,090 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Тепловая нагрузка, подключенная через котельные № 1-2 (Заводской пр-д, 1), Гкал/ч | 0,546 | 0,546 | - |
| Суммарная по единой системе теплоснабжения мощность нетто, Гкал/ч | 222,685 | 221,275 | 221,653 |
| Потери в распределительных сетях, Гкал/ч | 19,565 | 20,094 | 19,503 |
| Резерв, Гкал/ч | 70,742 | 65,224 | 70,195 |
| Резерв, % | 30,3 | 30,6 | 30,1 |

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В целом по городу на момент актуализации резерв тепловой мощности нетто составляет 30,1%.

Резерв нетто по отдельным источникам не выделяется ввиду их работы в единой системе централизованного теплоснабжения.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности на территории города Нововоронежа отсутствуют.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Необходимость расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности в настоящее время отсутствует.

Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовка для нужд ГВС осуществляется на источниках теплоснабжения – водогрейных и паровых котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж».

В городе Нововоронеж горячее водоснабжение потребителей осуществляется как по открытой схеме (большинство потребителей), так и по закрытой схеме (в основном новые объекты капитального строительства).

Распределение средних нагрузок на нужды ГВС по зонам действия источников теплоснабжения на начало 2025 г. приведено в таблице 1.7.1.1. Сведения о годовом расходе теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО приведены в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.1

| Источник теплоснабжения (адрес) | Год | Средняя нагрузка на нужды ГВС, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по открытой схеме | по закрытой схеме | Итого |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) | 2024 | 12,402 | 1,378 | 13,78 |
|  | 2023 | 11,176 | 1,243 | 12,419 |
|  | 2022 | 12,592 | 1,243 | 13,835 |
|  | 2021 | 11,062 | 1,242 | 12,305 |
|  | 2020 | 11,226 | 0,795 | 12,021 |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) | 2024 | 5,680 | 4,010 | 9,69 |
|  | 2023 | 5,402 | 3,814 | 9,216 |
|  | 2022 | 5,402 | 2,639 | 8,041 |
|  | 2021 | 5,483 | 2,639 | 8,122 |
|  | 2020 | 5,657 | 2,217 | 7,874 |

Таблица 1.7.1.2

Фактический годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м 3

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети (выработка), в том числе: | 218,71 | 229,22 | 202,52 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 53,82 | 53,82 | 53,82 |
| сверхнормативный расход воды | 20,29 | 24,71 | 14,66 |
| Расход воды на ГВС | 144,6 | 150,69 | 134,04 |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети (выработка), в том числе: | 749,91 | 642,14 | 730,30 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 71,58 | 71,58 | 71,58 |
| сверхнормативный расход воды | 111,13 | 68,03 | 162,15 |
| Расход воды на ГВС | 567,2 | 502,53 | 496,57 |

Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж на момент актуализации и в ретроспективный период приведен в таблице 1.7.1.3.

В соответствии с расчетом в системах теплоснабжения котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» наблюдается дефицит производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в часы максимального водоразбора на нужды ГВС, который при необходимости покрывается за счет баков-аккумуляторов БАГВ. Сведения о БАГВ отражены в таблице 1.7.1.3.

Таблица 1.7.1.3

Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2234,02 | 2234,02 | 2234,02 | 2190,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 213,30 | 205,76 | 206,22 | 215,23 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя (факт) | т/ч | 6,67 | 2,11 | 2,56 | 1,49 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора (по нагрузке ГВСmax для открытых систем) | т/ч | 201,04 | 198,07 | 198,07 | 208,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -76,80 | -69,26 | -69,72 | -78,73 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1923,2 | 1930,7 | 1930,3 | 1921,3 |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3079,85 | 3124,91 | 3124,91 | 3 079,85 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 426,19 | 481,65 | 425,02 | 479,88 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,70 | 7,81 | 7,81 | 7,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,88 | 12,13 | 7,42 | 17,44 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 405,61 | 461,71 | 409,79 | 454,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -66,19 | -121,65 | -65,02 | -119,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1633,8 | 1578,4 | 1635,0 | 1580,1 |

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно пункту 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В системе теплоснабжения г. Нововоронеж аварийная подпитка осуществляется химически обработанной не деаэрированной водой. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения на момент актуализации и в ретроспективный период представлен в табл. 1.7.2.1.

Дефицит производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в часы максимального водоразбора на нужды ГВС при необходимости покрывается за счет баков-аккумуляторов БАГВ. Сведения о БАГВ отражены в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1

Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж в аварийном режиме работы системы.

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежское шоссе, 9 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2234,02 | 2234,02 | 2234,02 | 2190,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 213,30 | 205,76 | 206,22 | 215,23 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,67 | 2,11 | 2,56 | 1,49 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 201,04 | 198,07 | 198,07 | 208,27 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 44,6804 | 44,6804 | 44,6804 | 43,808 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -121,48 | -113,94 | -114,40 | -122,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1878,5 | 1886,1 | 1885,6 | 1877,5 |
| Заводской пр-д, 1 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3079,85 | 3124,91 | 3124,91 | 3 079,85 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 426,19 | 481,65 | 425,02 | 479,88 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,70 | 7,81 | 7,81 | 7,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,88 | 12,13 | 7,42 | 17,44 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 405,61 | 461,71 | 409,79 | 454,74 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 61,597 | 62,4982 | 62,4982 | 61,597 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -127,79 | -184,15 | -127,52 | -181,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | % | 1572,2 | 1515,9 | 1572,5 | 1518,5 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

В настоящий момент в качестве основного вида топлива на котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» используется природный газ. Доставка природного газа обеспечивается посредством газопровода СКЦ. Обеспечение котельных топливом осуществляется беспрерывно в течение года. Поставщиком выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж»

Технические характеристики используемого топлива представлены в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1

| Наименование показателя | Единица измерения | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- |
| Теплота сгорания низшая при 20°С и 101,325 кПа | ккал/м3 | 8321 |
| Число Воббе высшее | ккал/м3 | 11978 |
| Молярная доля кислорода | % | 0,0064 |
| Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | Менее 0,001 |
| Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | Менее 0,0056 |
| Масса механических примесей в 1 м3 | г/м3 | Отсутствуют |
| Температура точки росы газа по влаге | °С | -22,2 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на котельных № 1-3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) предусмотрено использование мазута.

Мазут хранится в мазутохранилище, в котором находятся 2 металлических наземных резервуара объемом 1000 м3 каждый и полезной вместимостью 890 т. Общая вместимость мазутохранилища – 1780 т. Мазутохранилище по периметру имеет железобетонное ограждение. Поставка мазута осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом через заземленную емкость объемом 100 м3. В мазутонасосной находятся группы насосов для подачи мазута к котлам, циркуляции мазута и перекачки мазута, фильтры тонкой и грубой очистки и подогреватели мазута. Подача мазута на котельные осуществляется насосами подачи мазута к котлам через напорный мазутопровод. Запасы резервного топлива соответствуют нормативным требованиям.

Технические характеристики резервного топлива представлены в таблице 1.8.2.1.

Таблица 1.8.2.1

| Наименование показателя | Единица измерения | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- |
| Вязкость условная при 100 оС | Градусы ВУ | 2,7 |
| Масса механических примесей в 1 м3 | % | Отсутствуют |
| Молярная доля воды | % | 0,9 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | Отсутствуют |
| Температура вспышки в открытом тигеле | °С | 186 |

За 2020-2024 гг. ситуаций для использования резервного топлива на котельных № 1-3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) не возникало.

В случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации в системе подачи основного топлива предусмотрено подключение к тепломагистрали от ТФУ НВАЭС.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставляемое топливо особенностей не имеет.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

Топливные балансы источников тепловой энергии

На изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода напрямую влияет изменение тепловых нагрузок потребителей, изменение которых, в свою очередь, зависит от совокупности нескольких факторов: удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию, удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение, величины и соотношение нагрузок отопления (вентиляции) и горячего водоснабжения. Вследствие неравномерности изменения вышеперечисленных факторов изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода для разных источников тепловой энергии источникам носит неодинаковый характер.

Объем покупаемой тепловой энергии от источника с комбинированной выработкой оказывает большее влияние на величину расходов топлива, чем прирост перспективных нагрузок.

Динамика изменения расхода топлива за 2020-2024 гг. представлена в таблице 1.8.5.1. и на рис. 1.8.5.1.

Рисунок 1.8.5.1. Динамика изменения удельного расхода условного топлива за 2020-2024 гг., кг ут/Гкал

Топливные балансы систем теплоснабжения, образованных на базе каждого источника ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» за 2020-2024 года представлены в таблице 1.8.5.2.

Таблица 1.8.5.1

| Год | Источник теплоснабжения | Котельная Воронежское шоссе, 9 | Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 (вода) | Котельные № 1 и 2 Заводской пр-д, 1 (пар) | В целом по ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал | 110 | 70 | 53,5 | 233,5 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал | 84,91 | 60,25 | 48,09 | 193,25 |
| 2020 | Выработка, Гкал/год | 42359,05 | 29717,69 | 31595,86 | 103672,6 |
|  | Расход газа на выработку, тыс. м3 | 5589,7 | 4073,2 | 4501,1 | 14163,97 |
|  | Удельный расход ут, кгут/Гкал | 155,2 | 161,2 | 167,5 | 160,7 |
| 2021 | Выработка, Гкал/год | 43874,01 | 8041,16 | 30540,32 | 82455,49 |
|  | Расход газа на выработку, тыс. м3 | 5899,82 | 1171,48 | 4209,52 | 11280,82 |
|  | Удельный расход ут, кгут/Гкал | 157,6 | 170,5 | 161,7 | 160,5 |
| 2022 | Выработка, Гкал/год | 54887,64 | 30103,67 | 27210 | 112201,31 |
|  | Расход газа на выработку, тыс. м3 | 7152,41 | 4004,41 | 3936,95 | 15093,77 |
|  | Удельный расход ут, кгут/Гкал | 154,4 | 157,5 | 171,6 | 159,4 |
| 2023 | Выработка, Гкал/год | 49232,18 | 26100,92 | 24690,69 | 100023,79 |
|  | Расход газа на выработку, тыс. м3 | 6425,59 | 3794,537 | 3498,974 | 13719,101 |
|  | Удельный расход ут, кгут/Гкал | 154,8 | 172,4 | 168,1 | 162,7 |
| 2024 | Выработка, Гкал/год | 61 606,34 | 65 736,80 | 28 653,44 | 155 996,58 |
|  | Расход газа на выработку, тыс. м3 | 8 263,741 | 9 131,010 | 4 191,117 | 21 585,868 |
|  | Удельный расход ут, кгут/Гкал | 159,6 | 165,3 | 173,4 | 164,5 |

Таблица 1.8.5.2

| № | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива / тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива / тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива / тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 1 | Котельная Воронежское шоссе, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 8263,74 | 8263,74 | 9 823,23 |  | 8321 |
|  | Итого |  |  |  | 9 823,23 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 6425,59 | 6425,59 | 7 621,67 |  | 8293 |
|  | Итого |  |  |  | 7 621,67 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 7152,41 | 7152,41 | 8475,61 |  | 8304 |
|  | Итого |  |  |  | 8475,61 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 5899,82 | 5899,82 | 6914,54 |  | 8202 |
|  | Итого |  |  |  | 6914,54 |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 5589,71 | 5589,71 | 6573,70 |  | 8232 |
|  | Итого |  |  |  | 6573,70 |  |  |
| 2 | Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 (вода) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 9131,01 | 9131,01 | 10854,62 |  | 8321 |
|  | Итого |  |  |  | 10854,62 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 3794,54 | 3794,54 | 4495,45 |  | 8293 |
|  | Итого |  |  |  | 4495,45 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 4004,41 | 4004,41 | 4749,23 |  | 8292 |
|  | Итого |  |  |  | 4749,23 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 1171,48 | 1171,48 | 1371,02 |  | 8202 |
|  | Итого |  |  |  | 1371,02 |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 4073,15 | 4073,15 | 4789,90 |  | 8232 |
|  | Итого |  |  |  | 4789,90 |  |  |
| 3 | Котельные № 1 и 2 Заводской пр-д, 1 (пар) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 4191,117 | 4191,117 | 4982,04 |  | 8321 |
|  | Итого |  |  |  | 4982,04 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 3498,974 | 3498,97 | 4145,28 |  | 8293 |
|  | Итого |  |  |  | 4145,28 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 3936,95 | 3936,95 | 4669,22 |  | 8292 |
|  | Итого |  |  |  | 4669,22 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 4209,52 | 4209,52 | 4937,76 |  | 8202 |
|  | Итого |  |  |  | 4937,76 |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 4501,11 | 4501,11 | 5293,25 |  | 8232 |
|  | Итого |  |  |  | 5293,25 |  |  |
| Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 21585,87 | 21585,87 | 25 659,43 |  | 8321 |
|  | Мазут | 674 |  |  |  | 674 | 9908 |
|  | Итого |  |  |  | 25 659,43 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 13719,10 | 13719,10 | 16 253,22 |  | 8293 |
|  | Мазут | 674 |  |  |  | 674 | 9908 |
|  | Итого |  |  |  | 16 253,22 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 15093,77 | 15093,77 | 17901,21 |  | 8292 |
|  | Мазут | 674 |  |  |  | 674 |  |
|  | Итого |  |  |  | 17901,21 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 11280,82 | 11280,82 | 13218,56 |  | 8202 |
|  | Мазут | 675 |  |  |  | 674 | 9908 |
|  | Итого |  |  |  | 13218,56 |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | 14163,97 | 14163,97 | 16656,80 |  | 8232 |
|  | Мазут | 675 |  |  |  | 675 | 9908 |
|  | Итого |  |  |  | 16656,80 |  |  |

Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилых и общественных зданиях до 12°С, промышленных зданий до 8°С. Третья категория – остальные потребители.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения».

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).

Надежность теплоснабжения должна оцениваться двумя вероятностными и одним детерминированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения должна оцениваться коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепловой энергии.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей должно оцениваться вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Под детерминированными показателями в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения понимается норма подачи тепловой энергии потребителям при аварийных ситуациях.

Для определения показателей надежности проводится анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Анализ аварийных отключений потребителей

Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне деятельности ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» за 2020-2024 гг. определены на основании статистических данных по отказам в системах теплоснабжения (табл. 1.3.8.2) приведены в таблице 1.9.2.1. в разрезе каждой системы теплоснабжения.

Наибольшее количество инцидентов приходится на квартальные сети диаметром Ду 50 мм, что чаще всего приводит к отключению отдельных потребителей.

Таблица 1.9.2.1

| Наименование показателя | Количество повреждений, ед. |  |  |  |  | Показатель повреждаемости, 1/м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| котельная Воронежское шоссе, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: | 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0,00047851 | 0,00430659 | 0,00167479 | 0,00119628 | 0,00023926 |
| в отопительный период | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00071777 | 0,00071777 | 0,00047851 | 0 |
| в межотопительный период | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,00047851 | 0,00287106 | 0,00047851 | 0,00047851 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00071777 | 0,00047851 | 0,00023926 | 0,00023926 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в т.ч.: | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0,00123115 | 0,00193466 | 0,00070351 | 0,00052763 | 0,00070351 |
| в отопительный период | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,00052763 | 0,00035176 | 0,00052763 | 0,00017588 | 0 |
| в межотопительный период | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0,00070351 | 0,00070351 | 0,00017588 | 0,00035176 | 0,00017588 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00087939 | 0 | 0 | 0,00052763 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 9 | 29 | 11 | 8 | 5 | 0,00091228 | 0,00293957 | 0,00111501 | 0,00081092 | 0,00050682 |
| Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0,00191404 | 0,00071777 | 0,00167479 | 0,00143553 | 0,00047851 |
| в отопительный период | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00047851 | 0 | 0,00023926 | 0 | 0,00023926 |
| в межотопительный период | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,00143553 | 0,00023926 | 0,00071777 | 0,00047851 | 0,00023926 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,00047851 | 0,00071777 | 0,00095702 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в т.ч.: | 13 | 16 | 28 | 14 | 19 | 0,00228642 | 0,00281405 | 0,00492459 | 0,0024623 | 0,00334169 |
| в отопительный период | 8 | 5 | 11 | 5 | 13 | 0,00140703 | 0,00087939 | 0,00193466 | 0,00087939 | 0,00228642 |
| в межотопительный период | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0,00087939 | 0,00105527 | 0,00193466 | 0,00087939 | 0,00052763 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0,00087939 | 0,00105527 | 0,00070351 | 0,00052763 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 21 | 19 | 35 | 20 | 21 | 0,00078713 | 0,00071216 | 0,00131188 | 0,00074965 | 0,00078713 |

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время восстановления участков тепловой сети после произошедшего на нем инцидента в отопительный период определено на основании статистических данных по отказам на тепловых сетях за 2020-2022 г. и представлено в табл. 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,00 | 4,60 | 4,56 | 3,07 | 4,37 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,00 | 4,93 | 3,82 | 4,23 | 3,47 |

Расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения проводится по следующей формуле:

z=β*lntв-tн tва-tн

где tва – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов. Результаты расчета приведены в таблице 1.9.3.2.

Таблица 1.9.3.2

| Температура наружного воздуха t, oC | Повторяемость температур наружного воздуха, ч. | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 оС, ч. |
| --- | --- | --- |
| -40 | - | - |
| -35 | - | - |
| -30 | 7 | 6,97 |
| -26 | 9 | 7,64 |
| -24 | 30 | 8,03 |
| -23 | 35 | 8,23 |
| -21 | 61 | 8,68 |
| -19 | 88 | 9,18 |
| -17 | 114 | 9,74 |
| -15 | 158 | 10,38 |
| -13 | 166 | 11,11 |
| -11 | 193 | 11,94 |
| -9 | 245 | 12,91 |
| -7 | 307 | 14,06 |
| -5 | 342 | 15,43 |
| -3 | 386 | 17,10 |
| -1 | 588 | 19,18 |
| 1 | 780 | 21,86 |
| 3 | 429 | 25,44 |
| 5 | 386 | 30,49 |
| 7 | 386 | 38,22 |

Данные о повторяемости температур наружного воздуха приняты согласно своду правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для города Воронежа.

В соответствии с расчетом времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения минимальное время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до критических значений при температуре самой холодной пятидневки составляет 8,03 часа (табл. 1.9.3.2). Следовательно, среднее время, затрачиваемое на восстановление работы тепловых сетей, не превышает этот показатель. Соответственно отказы f-го элемента в течение всего отопительного сезона не влияют на теплоснабжение j-го потребителя.

Анализ аварийных режимов работы системы теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнялся согласно утвержденной методике [18], результаты расчетов приведены в приложении 6. Сводные показатели вероятности безотказной работы и готовности систем к теплоснабжению на момент актуализации приведены в таблице 1.9.4.1.

Таблица 1.9.4.1

| № п/п | Система теплоснабжения | Вероятность безотказной работы | коэффициент готовности системы к теплоснабжению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pj | Kj |
| На 2026 г. |  |  |  |
| 1 | котельная Воронежское шоссе, 9 | 0,99660 | 1 |
| 2 | Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 | 0,98953 | 1 |

Тепломагистрали котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9) по состоянию на момент актуализации имеют показатели безаварийной работы в пределах допустимых значений.

Потребители тепла от котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»  (Воронежское шоссе, 9), подключенные к участку магистральной сети ТК-10 – ТК-19 / ТК-20, равно как и потребители, подключенные к участку сети ТК-0/7 – УТ-1, в случае возникновения аварийной ситуации на данных участках не имеют возможности резервного теплоснабжения.

Тепломагистрали котельной № 3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) по состоянию на момент актуализации имеют показатели безаварийной работы в пределах допустимых значений.

В случае возникновения инцидента на каком-либо участке магистральных тепловых сетей от водогрейной котельной №3 (Заводской пр-д, 1) существует возможность подачи теплоносителя потребителям благодаря закольцованной схеме трубопроводов. Для этого разработаны производственные инструкции и положение по взаимодействию между службами.

Схема резервирования трубопроводов централизованных систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж приведена на рис. 1.9.4.1.

Рис. 1.9.4.1. Схема резервирования трубопроводов централизованных систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж.

На случай возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения ГО г. Нововоронеж предусмотрена установка резервных источников энергоснабжения. Сведения об установленных РИСЭ приведены в таблице 1.9.4.2.

Фактически в течение последних пяти лет эксплуатации не возникало аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Статистические данные по величине недоотпуска тепловой энергии в связи с произошедшими инцидентами отсутствуют. Согласно СП 124.13330.2012 [11] при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -24°С составляет 87%. Допустимые величины недоотпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии приведены в табл. 1.9.4.3.

Таблица 1.9.4.3

| № п/п | Наименование источника | Суммарная нагрузка на источник Допустимая величина недоотпуска тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона котельной ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9) | 53,378 |
|  |  | 6,939 |
| 2 | Зона котельной № 3 ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) теплоноситель - вода | 85,062 |
|  |  | 11,058 |

Таблица 1.9.4.2

| № п/п | Место установки |  |  |  |  |  | Характеристика РИСЭ |  |  |  |  | Техническое состояние (отметка о проведении испытаний; номер и дата акта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес постоянного местонахождения РИСЭ | Наименование объекта | Организация, в ведении которой находится РИСЭ | Балансодержатель (юр. лицо) | Правовое обоснование для размещения РИСЭ | Категория надежности | Марка РИСЭ | Мощность (кВт) | Топливо | Вид (стац./ передв.) | Год выпуска |  |
| 1 | г.Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.18 | ФГБУЗ КБ 33 ФМБА России | ФГБУЗ КБ 33 ФМБА России | ФГБУЗ КБ 33 ФМБА России | - | 1 | ДГМА 48 М 1-1 | 50кВТ | дизельное | Стац. | 1984 | Исправное б/н от 30.08.2024 |
| 2 | г. Нововоронеж, ул. Строителей, 1Б | МБУ «АСЦ» | МБУ «АСЦ» | МБУ «АСЦ» | - | 1 | HITACHI E57(S3P) | 4,1кВт | бензин | передвижной | 2008 | Исправное №1 от 06.09.2024 |
| 3 | г. Нововоронеж, ул. Строителей, 1Б | МБУ «АСЦ» | МБУ «АСЦ» | МБУ «АСЦ» | - | 1 | STURM | 2,5 кВт | бензин | передвижной | 2009 | Исправное №2 от 06.09.2024 |
| 4 | ПС №2 «Жилзона» Промзона Восточная, 18 | ПС№2 | МУП «Горэлектросети» | МУП «Горэлектросети» | - | 1 | ЭД64-Т400-2РН | 64 | ДТ | предвижной | 2023 | Исправно б/н от 29.08.2024 |
| 5 | ПС №2 «Жилзона» Промзона Восточная, 18 | ПС№2 | МУП «Горэлектросети» | МУП «Горэлектросети» | - | 1 | АД-100С-Т400-Р | 100 | ДТ | стационарный | 1981 | Исправно б/н от 29.08.2024 |
| 6 | Нововоронеж Ул. Космонавтов д.1Б | ОАО «Газпромгазораспределение Воронеж» в г.Нововоронеже Служба АДС | ОАО «Газпромгазораспределение Воронеж» | ОАО «Газпромгазораспределение Воронеж» | - | - | Сварочный генератор Plutonarc 2201 | 6.5 кВА | бензин | передвижной | 2015 | исправен |
| 7 | г. Нововоронеж, ул. Мира, 21А | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком | ПАО «Ростелеком | - | 1 | ДГ-100 | 100 | ДТ | Стац. | 1999 | Исправное б/н от 25.08.2024 отчет о проверке технического состояния посредством программного обеспечения, без дублирования на бумажном носителе |
| 8 | г. Нововоронеж, ул. Мира, 21А | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком | ПАО «Ростелеком | - | 1 | ДГА-48 | 48 | ДТ | Стац. | 1998 | Исправное б/н от 25.08.2024 отчет о проверке технического состояния посредством программного обеспечения, без дублирования на бумажном носителе |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» за 2022-2024 гг. представлены в таблице 1.10.1.

Основной объективной причиной убыточности является установление тарифов на теплоснабжение ниже фактических затрат, которые необходимы для надежной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Таблица 1.10.1

| №/ код УПП | Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 211 284,68 | 201 371,4 | 133 320,55 |
| 1.1 | в горячей воде | Гкал | 211 284,68 | 201 371,4 | 133 320,55 |
| 2 | Производство тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 112 201,54 | 100 023,79 | 155 996,58 |
| 2.1 | в горячей воде | Гкал | 84 991,31 | 75 333,10 | 127 343,14 |
| 2.2 | в паре | Гкал | 27 210,23 | 24 690,69 | 28 653,44 |
| 3 | Технологические потери на источниках | Гкал | 8 612,16 | 7 719,4 | 8 872,07 |
| 4 | Отпуск с коллекторов источников, в том числе | Гкал | 198,76 | 209,68 | 185,65 |
| 4.1 | в горячей воде | Гкал |  |  |  |
| 4.2 | в паре | Гкал | 198,76 | 209,68 | 185,65 |
| 5 | Отпуск в тепловую сеть | Гкал | 314 670,0 | 293 366,1 | 280 259,41 |
| 6 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | Гкал | 46 530,00 | 36 802,1 | 27 142,16 |
| 6.1 | то же в % | % | 14,79 | 12,6 | 9,68 |
| 7 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | Гкал | 268 143,23 | 256 773,7 | 253 117,25 |
| I. | БЮДЖЕТ ДОХОДОВ | млн. руб. | 320,31 | 337,73 | 345,34 |
| 1. | ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | млн. руб. | 298,89 | 315,91 | 323,99 |
| 2. | ГВС (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ) | млн. руб. | 21,42 | 21,32 | 21,35 |
| II. | БЮДЖЕТ РАСХОДОВ | млн. руб. | 406,34 | 427,86 | 491,42 |
| 1. | СЕБЕСТОИМОСТЬ | млн. руб. | 389,56 | 411,39 | 475,39 |
| 1.1. | Заработная плата | млн. руб. | 78,42 | 84,57 | 84,71 |
| 1.2. | Страховые взносы | млн. руб. | 23,67 | 25,47 | 25,59 |
| 1.3 | Компенсационные выплаты персоналу | млн. руб. | 0.36 |  | 0,36 |
| 1.4 | Резервы | млн. руб. |  |  | 12,82 |
| 1.5. | Топливо на технологические цели | млн. руб. | 100,55 | 99,73 | 160,5 |
| 1.6. | Энергия | млн. руб. | 92,53 | 97,32 | 77,25 |
| 1.7. | Вода/стоки | млн. руб. | 20,39 | 20,32 | 21,85 |
| 1.8. | Амортизация и аренда основных фондов | млн. руб. | 37,08 | 35,26 | 25,61 |
| 1.9. | Материальные расходы | млн. руб. | 11,24 | 16,53 | 15,53 |
| 1.10. | Охрана труда | млн. руб. | 1,92 | 2,38 | 3,29 |
| 1.11. | Производственные услуги | млн. руб. | 16,64 | 22,04 | 40,46 |
| 1.12. | Налоги, сборы | млн. руб. | 4,95 | 5,15 | 4,86 |
| 1.14. | Прочие расходы | млн. руб. | 2,17 | 2,62 | 2,56 |
| 0 | Общепроизводственные расходы | млн. руб. | 16,78 | 16,47 | 87,98 |
| III. | ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК от продаж | млн. руб. | -86,03 | -90,13 | -146,09 |
| V. | ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | млн. руб. | -5,97 | -0,16 | 0,25 |
| 4. | ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | млн. руб. | 2,64 | 14,60 | 5,10 |
| 5. | ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | млн. руб. | 8,61 | 14,76 | 4,85 |
| VI. | ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | млн. руб. | -92,00 | -90,29 | -145,84 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ф-лом «АТЭС-Нововоронеж» потребителям городского округа г. Нововоронеж на нужды отопления и ГВС, представлены в приложении 4.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию в ретроспективный период для потребителей ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» представлена в таблице 1.11.1. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Таблица 1.11.1

| № | Вид тарифа | Установленный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.07.22 | 01.12.22 | 01.01.24 | 01.07.24 | 01.01.25 | 01.07.25 |
| 1 | Одноставочный. Тепловая энергия, отпуск прочим потребителям (без НДС) | 1147,55 | 1231,34 | 1231,34 | 1348,25 | 1348,25 | 1543,81 |
| 2 | Одноставочный. Тепловая энергия, отпуск населению (с НДС) | 1377,06 | 1477,61 | 1477,61 | 1617,9 | 1617,9 | 1852,57 |

| № | Вид тарифа | Установленный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.26 | 01.07.26 | 01.01.27 | 01.07.27 | 01.01.28 | 01.07.28 |
| 1 | Одноставочный. Тепловая энергия, отпуск прочим потребителям (без НДС) | 1543,81 | 1610,19 | 1610,19 | 1674,60 | 1674,60 | 1741,59 |
| 2 | Одноставочный. Тепловая энергия, отпуск населению (с НДС) | 1852,57 | 1932,33 | 1932,33 | 2009,52 | 2009,52 | 2089,90 |

Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

1) на топливо;

2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

3) на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;

4) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

5) на сырье и материалы;

6) на ремонт основных средств;

7) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

8) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

9) прочие расходы.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения «Атом ТеплоЭлектроСеть» на территории Воронежской области (приложение 5).

Динамика изменения платы за подключение к системе теплоснабжения приведена в таблице 1.11.3.1.

Таблица 1.11.3.1

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб./ Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Расходы по подключению объектов заявителей | 13,26 | 11,46 | 68,62 | 108,07 |
| 2 | Расходы на создание тепловых сетей | - | - | - |  |
| 3 | Расходы на создание тепловых пунктов | - | - | - |  |
| 4 | Налог на прибыль | - | - | - |  |

Объем поступлений денежных средств от осуществления деятельности по подключению потребителей к системе теплоснабжения за ретроспективный период приведен в таблице 1.11.3.2.

Таблица 1.11.3.2

| № п/п | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Подключение не производилось |  | 0,1 | 2,25 |
| 2 | Сумма, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 1,4 | 215,5 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не предусмотрена.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом некоторых участков тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, что приводит к снижению температуры теплоносителя, подаваемого в системы теплоснабжения абонентов. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Еще одним негативным фактором, влияющим на качество теплоснабжения в г. Нововоронеже, является разрегулированность системы теплоснабжения и теплопотребления в целом, в следствии чего наблюдается неравномерность подачи тепловой энергии потребителям.

Снабжение тепловой энергией потребителей городского округа запроектировано и осуществляется по температурному графику 150/70оС. Однако, в связи с отсутствием или неисправностью регуляторов температуры в тепловых пунктах потребителей, а также в связи с применением для отдельных участков сети трубопроводов из полимерных материалов теплоснабжение производится со срезкой на уровне 110оС. Соответственно, при температурах наружного воздуха ниже -11оС осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты. В связи с необходимостью увеличения расходов теплоносителя возрастают потери напора на участках тепловых сетей, что приводит к снижению располагаемых напоров у концевых потребителей до значений, ниже требуемых для качественного теплоснабжения.

Для обеспечения качественного теплоснабжения следует предусмотреть предлагаемые ниже мероприятия:

- увеличить располагаемый напор на источниках теплоснабжения на 20 м в.ст. (замена насосного оборудования на более мощное не требуется);

- рассмотреть возможность изменения температурного графика отпуска тепловой энергии от водогрейных котельных на повышенный относительно 110/70оС при приведении технического состояния систем теплопотребления в соответствие с требованиями по эксплуатации;

- после выполнения любого из предложенных мероприятий необходимо проведение наладочно-регулировочных работ.

Также в качестве проблемы можно выделить отсутствие общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей. Отсутствие приборов учета не позволяет корректно оценить фактическое тепловое потребление и, следовательно, тепловые потери здания, что влечет за собой отсутствие возможности поддержания требуемых параметров микроклимата в помещении здания.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на текущий момент обусловлены высоким износом тепловых сетей, что обеспечивает высокую вероятность аварийных отключений потребителей в отопительный период.

Наибольшее количество инцидентов приходится на квартальные сети диаметром Ду 50 мм, что чаще всего приводит к отключению отдельных потребителей.

Также, на данный момент предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, на тепловых сетях отсутствует. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления необходимо предусмотреть установку на тепловых сетях предохранительных клапанов, осуществляющих сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, установку средств защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Высокая степень износа тепловых сетей ограничивает возможность использования резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, равно как и резервов тепловых сетей по пропускной способности.

Финансирование мероприятий, необходимых для развития систем теплоснабжения, за счет собственных средств ЕТО не представляется возможным в связи с убыточными результатами хозяйственной деятельности. Основной объективной причиной убыточности является установление тарифов на теплоснабжение ниже фактических затрат, которые необходимы для надежной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В системах теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж систематически проводится реконструкция участков тепловых сетей, капитальный ремонт (перекладка) в связи с технологической необходимостью, что приводит к уменьшению доли ветхих сетей, а следовательно, снижению тепловых потерь и повышению надежности теплоснабжения.

В 2019 году была выполнена реконструкция участка тепловой сети в зоне действия котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) от ТК-34 до ТК-35 Ду 500 мм протяженностью 107 м (в двухтрубном исчислении). В 2021 году осуществлена перекладка участка магистральной тепловой сети в зоне действия котельной (Воронежское шоссе, 9) от УТ-11 до УТ-13 Ду 600 мм протяженностью 645,6 м (в двухтрубном исчислении).

В 2022 году выполнен капитальный ремонт участков магистральных сетей:

- участок магистральной тепловой сети Ду 600 от УТ-10 до УТ-11 с заменой трубопроводов (инв. № 31308) длиной 504 м (зона действия котельной Воронежское шоссе, 9);

- участок магистральной тепловой сети Ду 500 от ТК-29 до ТК 34, от ТК-35 до ТК-36 и ТК-3 с заменой трубопроводов (инв. № 31306) длиной 1 177 м (зона действия котельной № 3, Заводской пр-д, 1).

В 2023 году выполнен капитальный ремонт участков магистральных сетей:

- участок магистральной тепловой сети Ду 200-300 от ТК-29 до ТК-4, от ТК-4 до ТК-51 с заменой трубопроводов (Инв. № 31306) длиной 2 881 м (зона действия котельной № 3, Заводской пр-д, 1);

- участок магистральной тепловой сети Ду 300 от ТК-1Б до ТК-2 с заменой трубопроводов (Инв. №31306) длиной 34 м (зона действия котельной №3, Заводской пр-д, 1);

- участок магистральной тепловой сети Ду 500 от ТК-1Б до ТК-2А с заменой трубопроводов (Инв. №31306) длиной 58,24 м (зона действия котельной №3, Заводской пр-д, 1).

В 2024 году выполнен капитальный ремонт участков магистральных сетей:

- участок магистральной тепловой сети Ду 500 от котельной Воронежское шоссе, 9 до ТК-34, с заменой трубопроводов (Инв. № 31311) длиной 3046,14м (зона действия котельной Воронежское шоссе, 9);

- участок магистральной тепловой сети Ду 300 от ТК-34 до ТК-53 с заменой трубопроводов (Инв. №31306) длиной 92 м (зона действия котельной Воронежское шоссе, 9)

- ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Общие положения генерального плана г. Нововоронежа

Генеральный план города Нововоронежа был разработан в 2009 году на расчетный период 20 лет.

Согласно генеральному плану, дальнейшее экономическое развитие города Нововоронежа на ближайшее время будет определяться уже имеющимся экономическим потенциалом. В связи с тем, что основным градообразующим предприятием города является НВ АЭС, и большинство предприятий города являются предприятиями, обслуживающими АЭС, то рост производства на них будет напрямую связан с дальнейшим ростом мощностей на НВ АЭС.

Жилищное строительство на территории городского округа город Нововоронеж предусматривается производить в существующих границах городского округа. Новая жилая застройка будет размещаться на свободных территориях. В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки общий объем жилищного фонда увеличится на 23,3%.

Перспективная застройка сосредоточена в пределах Северного микрорайона г. Нововоронежа.

Северный микрорайон расположен в северной части города и включает в себя территорию в границах улиц: Первомайская, Парковая, магистральной дороги общегородского значения (соответственно с восточной, южной и западной сторон) и сектора индивидуальной усадебной застройки по ул. Аленовская с южной стороны. Северная граница рассматриваемой территории примыкает к зоне городских лесов.

Обеспечение теплом строящихся зданий Северного микрорайона предполагается от существующих источников тепловой энергии через существующие магистральные тепловые сети с их реконструкцией и увеличением диаметров.

Для обеспечения теплом жилой усадебной застройки района Полубяновка предполагается использовать поквартирные теплогенераторы.

В зонах промышленного, производственно-коммунального и транспортно-инженерного назначения предполагается реконструкция, модернизация существующих объектов капитального строительства.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основная часть потребителей городского округа г. Нововоронеж обеспечивается тепловой энергией от централизованных источников теплоснабжения. Суммарная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения (на момент актуализации) составляет 131,951 Гкал/ч, в том числе:

- на нужды теплоснабжения жилого фонда – 75,171 Гкал/ч (теплоноситель вода);

- на теплоснабжение объектов соцкультбыта, административные и промышленные предприятия – 56,780 Гкал/ч (теплоноситель вода);

Данные по потреблению тепла в существующих зонах индивидуального теплоснабжения городского округа отсутствуют.

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Объемы жилищного строительства определены с учетом роста численности населения на расчетный срок до 35,144 тыс. чел.

Средняя жилищная обеспеченность составит 45,8 м2 общей площади на человека.

В таблице 2.3.1. приведен расчет показателей по жилищному фонду на расчетный срок до 2029 года.

Таблица 2.3.1.

Прогнозные показатели жилищного фонда.

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд – всего, | тыс.м2 общ.площ. | 1157,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - Индивидуальная жилая застройка (до 3-х эт.) | - ″ - | 129,4 |
|  | - Малоэтажная застройка (до 4-х эт.) | - ″ - | 123,2 |
|  | - Среднеэтажная застройка (5-8 эт.) | - ″ - | 348,4 |
|  | - Многоэтажная застройка (8 эт. и выше) | - ″ - | 556,8 |
| 2 | Убыль жилищного фонда – всего, | тыс.м2 общ.площ. | 114,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - Индивидуальная жилая застройка (до 3-х эт.) | - ″ - | 33,5 |
|  | - Малоэтажная застройка (до 4-х эт.) | - ″ - | 69,0 |
|  | - Среднеэтажная застройка (5-8 эт.) | - ″ - | 12,0 |
| 3 | Новое строительство – всего, | тыс.м2 общ.площ. | 566,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - Многоэтажная застройка (8 эт. и выше), | - ″ - | 566,9 |
|  | в том числе на реконструируемых территориях | - ″ - | 361,6 |
| 4 | Жилищный фонд к концу расчетного срока – всего, | тыс.м2 общ.площ. | 1610,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - Индивидуальная жилая застройка (до 3-х эт.) | - ″ - | 95,9 |
|  | - Малоэтажная застройка (до 4-х эт.) | - ″ - | 54,2 |
|  | - Среднеэтажная застройка (5-8 эт.) | - ″ - | 336,4 |
|  | - Многоэтажная застройка (8 эт. и выше) | - ″ - | 1123,7 |

Проведенные расчеты позволили определить необходимые показатели жилищного фонда и строительства – на расчетный срок жилищный фонд составит 1610,2 тыс. кв.м. общей площади, новое строительство – 566,9 тыс. кв.м. общей площади на территории 60,7 га, в том числе реконструируемая территория - 21,5 га.

Основными территориальными резервами для дальнейшего развития селитебных территорий являются свободные и реконструируемые территории в пределах существующей городской застройки.

Перечень площадок жилищного строительства представлен в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Перечень площадок жилищного строительства

| № п/п | Наименование | Террито-рия, га | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами | 2,9 | ул.Свободы | Реконструкция застройки индивидуальными жилыми домами | I очередь, расч. срок |
| 2 | -//- | 5,1 | ул.Солнечная | -//- | -//- |
| 3 | Общественно-деловая застройка | 1,3 | ул.Духовская | Реконструкция застройки индивидуальными жилыми домами | -//- |
| 4 | Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,8 | ул.Комсомольская | Реконструкция среднеэтажной застройки | I очередь, расч. срок |
| 5 | -//- | 1,2 | ул.Комсомольская | -//- | -//- |
| 6 | -//- | 0,5 | ул.Мира | Реконструкция малоэтажной застройки | I очередь, расч. срок |
| 7 | -//- | 0,6 | ул.Строителей | -//- | -//- |
| 8 | -//- | 5,5 | ул.Октябрьская, ул.Мира, ул.Ленина, ул.Строителей | -//- | -//- |
| 9 | -//- | 4,6 | ул.Октябрьская, ул.Мира, ул.Космонавтов, ул.Ленина | -//- | -//- |
| 10 | -//- | 0,3 | ул.Ленина | -//- | -//- |
| 11 | Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами | 14,3 | Участок №1 северная часть г.о.г. Нововоронеж | Новое стр-во, разработка проектной документации | Расч. срок |
| 12 | -//- | 6,1 | Участок №1а ул.Солнечная | -//- | Расч. срок |
| 13 | -//- | 18,8 | Участок №2 северная часть г.о.г. Нововоронеж | -//- | Расч. срок |
| 14 | -//- | 30,5 | Участок №3 северная часть г.о.г. Нововоронеж | -//- | За расч. срок |
| 15 | -//- | 3,9 | Участок №3а ул.Алёновская | -//- | За расч. срок |
| 16 | -//- | 35,0 | Участок №4 северная часть г.о.г. Нововоронеж | -//- | За расч. срок |
| 17 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 30,0 | Участок №5 северо-восточная часть г.о.г. Нововоронеж | -//- | За расч. срок |

Перечень объектов социального и коммунально-бытового назначения представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

Планируемые для размещения объекты капитального строительства городского округа город Нововоронеж

| № п/экспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида ГО г. Нововоронеж | мест | 220 | ул. Курчатова, д.3 | Капитальный ремонт - проведен | I очередь |
|  | Детский сад | мест | 460 | Северная часть города | Новое стр-во | I очередь |
|  | Детский сад | мест | 2х280 | ул.Абрикосовая | Новое стр-во | Расчетный срок |
|  | Детский сад | мест | 280 | Северная часть города | Новое стр-во | Расчетный срок |
| - 2 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 городского округа город Нововоронеж" | мест | 1100 | ул. Ленина, д. 10 | Капитальный ремонт - проведен | I очередь |
|  | Общеобразовательная школа | мест | 1296 | Северная часть города | Новое стр-во | I очередь |
| 6а | Общеобразовательная школа | мест | 825 | Северная часть города | Новое стр-во | Расчетный срок |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 33 Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ МСЧ №33 ФМБА России) | пос/см | 703 | ул.Космонавтов, 18 | Расширение сущ. здания | Расчетный срок |
|  |  | вызов на чел./год | 11176 |  |  |  |
| 7а | Молочная кухня | объект | 1 | ул.Космонавтов, 18 | Реконструкция сущ. здания | Расчетный срок |
|  | Спортивные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Бассейн | м2 зеркала воды | 322 | Северная часть города | Построен | Перспективное развитие |
|  | Спортивный комплекс с бассейном | Зритель-ские места | 1514 | мкр. Северный | Новое стр-во | I очередь |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | зрительские места | 540 | Участок №1 | Новое стр-во | Расч. срок |
|  | с библиотекой | объект | 1 |  |  |  |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Торговый центр |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. пл. | 560 | Северная часть города | Новое стр-во | I очередь |
|  | Мастерская бытового обслуживания | раб. мест | 3 |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 |  |  |  |
|  | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 |  |  |  |
|  | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. пл. | 521 | ул.Абрикосовая | Новое стр-во | I очередь |
|  | Мастерская бытового обслуживания | раб. мест | 2 | ул.Абрикосовая | Новое стр-во | I очередь |
| 13а | Отделение связи | объект | 1 | ул.Абрикосовая | Новое стр-во | I очередь |
|  | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 | ул.Абрикосовая | Новое стр-во | I очередь |
| 13б | Пожарное депо | маш./мест | 2 | северная часть города Нововоронеж | Новое стр-во | I очередь |
|  | Культовые объекты |  |  |  |  |  |
| 14 | Храм | объект | 1 | ул.Лесная | Новое стр-во | I очередь |

В материалах генерального плана на территории планируемого индустриального парка "Нововоронежский" указаны зоны размещения объектов промышленности различных классов санитарной опасности, в зависимости от возможного негативного влияния на окружающую среду с учетом ориентировочных санитарно-защитных зон.

Таблица 2.3.4

Планируемые для размещения объекты промышленного, агропромышленного комплекса и малого бизнеса

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение промышленных объектов по обработке пищевых продуктов V класса опасности | га | 8,5 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
| 2 | Размещение промышленных объектов по обработке пищевых продуктов IV класса опасности | га | 2,9 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
| 3 | Размещение промышленных объектов по обработке пищевых продуктов III класса опасности | га | 34 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
| 4 | Размещение промышленных объектов V класса опасности | га | 27,6 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 6,1 | Территория расширения промышленной зоны "Восточная" |  |  |
| 5 | Размещение промышленных объектов IV класса опасности | га | 18,7 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 23,1 | Территория расширения промышленной зоны "Восточная" |  |  |
| 6 | Размещение промышленных объектов III класса опасности | га | 9 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 25,5 | Территория расширения промышленной зоны "Восточная" |  |  |
| 7 | Размещение промышленных объектов II класса опасности | га | 35,4 | Территория расширения промышленной зоны "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
| 8 | Размещение промышленных объектов I класса опасности | га | 14,4 | Территория расширения промышленной зоны "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
| 9 | Размещение коммунально-складских объектов | га | 13 | Промышленная зона "Восточная" | Новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 7,2 | Территория расширения промышленной зоны "Восточная" |  |  |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В материалах генерального плана городского округа г. Нововоронеж приведен расчет тепловых потоков на жилищные и коммунальные нужды, произведенный по укрупненным показателям согласно СП 124.13330.2010 и частично по аналогам типовых проектов, а также по Методике МДК 4-05-2004 г. (табл. 2.4.1)

Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование | Жилищный фонд,тыс. м², | Насел. чел. | Расход тепла в МВт / Гкал /ч |  |  |  | Годовой расход тепла, Гкал | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| 1 | г.о.г Нововоронеж (Существующий жилищный фонд) | 1020,9 | 31721 | 96,552 83,020 |  | 15,620 13,430 | 122,17 96,45 | 230052 | 42842 - гвс |
| 2 | г.о.г Нововоронеж (I очередь стр. 2015-2025) | 361,6 | 31761 | 14,464 12,436 |  | 5,532 4,757 | 19,996 17,194 | 43219 | 15175- гвс |
| 3 | г.о.г Нововоронеж (Расчетный срок 2025-2029) | 289 | 35144 | 11,560 9,940 |  | 4,421 3,802 | 15,981 13,742 | 34543 | 12128 - гвс |
| 4 | Объекты соц.назначения г.о.г Нововоронеж |  |  | 4,225 3,633 | 5,140 4,420 | 2,752 2,367 | 12,117 10,42 | 25710 | 7550- гвс |
|  | ИТОГО | 1610,2 | 35144 | 126,801 | 5,14 | 28,325 | 170,264 | 333524 | 77695 |
|  |  |  |  | 109,029 | 4,42 | 24,356 | 137,806 |  |  |

По данным ф-ла «АТЭС-Нововоронеж», предоставленным на дату актуализации, суммарная нагрузка потребителей на источники теплоснабжения составляет 131,951 Гкал/ч – теплоноситель вода. Перечень потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения г. Нововоронеж приведен в приложении 3.

В соответствии с запрошенными техническими условиями на подключение к системе теплоснабжения в 2025-2026 годах планируется подключить 9 объектов общей нагрузкой 7,201 Гкал/ч. Перечень объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения в 2025-2026 годах, приведен в табл. 2.4.2.

Таблица 2.4.2

Перечень объектов, планируемых к подключению в 2025-2026 г.

| № п/п | Адрес | Объект | Планируемая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  | Плани- руемый срок подклю-чения | Источник теплоснаб-жения (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп-ление | ГВСmax | Венти-ляция | Техно-логия | потери |  |  |
| 1 | ул. 141 Стрелковой дивизии, д. 4а, 4в, 4д | Многоэтажная жилая застройка (стр. поз. 5в, 5г, 5д) | 2,151 | 0,156 | - | - | - | 2025 | Воронежское шоссе, 9 |
| 2 | ул. Коммунальная, р-н ЦТП ТНС НВ АЭС СЗ «Агро-Ойл» | Группа многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. Жилая застройка «Горки» | 0,205 | 0,09 | 0,074 | - | - | 2025 | Воронежское шоссе, 9 |
| 3 | ул. 141 Стрелковой дивизии, д. 6 | Группа жилых домов | 1,9 | 0,93 | 0,02 | - | - | 2025 | Воронежское шоссе, 9 |
| 4 | Аленовская, 48, 48А «ИКАО» | многоквартирный жилой дом (стр. поз. 54, 58) | 0,473 | 0,529 | - | - | - | 2026 | Воронежское шоссе, 9 |
| 5 | Промзона Восточная, 4 АО «ЭСМ филиал МСУ-5» | Здание АБК( сантехмастерские), здание -теплохолодный склад, строящееся здание АБК | 0,233 | - | - | - | - | 2025 | Заводской пр-д, 1 |
| 6 | ул. Вокзальная , 12 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» | Здание учебного пункта НВ АЭС. Реконструкция. | 0,0301 | 0,0203 | 0,0301 | - | - | 2025 | Заводской пр-д, 1 |
| 7 | Промзона Восточная, 12 (ООО МП Вектор) | Производственное здание | 0,34 | 0,012 | 0 | - | 0,053 | 2025 | Заводской пр-д, 1 |
| 8 | ул. Первомайская, 2 (НПП ИнтерПолярис) | Производственное здание | 0,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Воронежское шоссе, 9 |
| 9 | Воронежское шоссе, 8 | Литеры А,Б,З,Ж,Ж1,Е | 0,614 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Заводской пр-д, 1 |
|  |  | ИТОГО | 6,2341 | 1,7383 | 0,1241 | 0 | 0,053 |  |  |

Систему горячего водоснабжения (теплопотребления) объектов планируется подключить по закрытой схеме.

Прогнозы приростов перспективных нагрузок тепловой энергии на каждом этапе и по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3

| № п/п | Наименование источника | Прирост перспективных нагрузок, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | Зона котельной (Воронежское шоссе, 9), в т.ч. | 5,173 | 0,713 |
|  | Отопление, вентиляция, потери | 4,638 | 0,473 |
|  | ГВС ср | 0,535 | 0,240 |
| 2 | Зона котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) теплоноситель - вода, в т.ч. | 1,315 | 0,000 |
|  | Отопление, вентиляция, потери | 1,300 | 0,000 |
|  | ГВС ср | 0,015 | 0,000 |
| 3 | Зона котельных № 1-2 (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель пар | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО | 6,488 | 0,713 |

Суммарные значения нагрузок потребителей по годам реализации Схемы теплоснабжения приведены в табл. 2.4.4.

Таблица 2.4.4

| № п/п | Наименование источника | Существующая нагрузка на момент актуализации, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на перспективный период, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Зона котельной (Воронежское шоссе, 9), в т.ч. | 48,20513 | 53,378 | 54,091 | 54,091 | 54,091 | 54,091 |
|  | Отопление, вентиляция | 38,99085 | 43,629 | 44,102 | 44,102 | 44,102 | 44,102 |
|  | ГВС ср | 9,21428 | 9,749 | 9,989 | 9,989 | 9,989 | 9,989 |
| 2 | Зона котельной № 3 (Заводской пр-д, 1) теплоноситель - вода, в т.ч. | 83,74626 | 85,062 | 85,062 | 85,062 | 85,062 | 85,062 |
|  | Отопление, вентиляция | 71,42113 | 72,721 | 72,721 | 72,721 | 72,721 | 72,721 |
|  | ГВС ср | 12,32513 | 12,340 | 12,340 | 12,340 | 12,340 | 12,340 |
| 3 | Зона котельных № 1-2 (Заводской пр-д, 1) – теплоноситель пар, в т.ч. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отопление |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО | 131,95139 | 138,439 | 139,153 | 139,153 | 139,153 | 139,153 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Изменение удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не планируется.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период не предусматривается.

Решения по проектированию и строительству планируемых для размещения объектов промышленного, агропромышленного комплекса и малого бизнеса, приведенные в табл. 2.3.4 в настоящий момент не принято. Исходные данные для укрупненного расчета теплопотребления указанными объектами (количество строений, их назначение, объем зданий) отсутствуют.

Необходимые расчеты нагрузок промышленных объектов, годового потребления ими тепловой энергии, а также решения по подключению их к теплогенерирующим источникам будут выполнены в последующей актуализации Схемы теплоснабжения, соответствующей такому решению.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 25.06.2012)"О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

•	органы государственной власти;

•	медицинские учреждения;

•	учебные заведения начального и среднего образования;

•	учреждения социального обеспечения;

•	метрополитен;

•	воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

•	исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

•	федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

•	объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

•	животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

•	объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

•	объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Данные перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий:

1) заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

2) существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения в городском округе г. Нововоронеж. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

1.	пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

2.	не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель для предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

- ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" установлено, что при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения ("Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"), утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Для использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены соответствующим программным комплексом.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети

- Паспортизация объектов сети

- Наладочный расчет тепловой сети

- Поверочный расчет тепловой сети

- Конструкторский расчет тепловой сети

- Расчет требуемой температуры на источнике

- Коммутационные задачи

- Построение пьезометрического графика

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе

- линия давления в обратном трубопроводе

- линия поверхности земли

- линия потерь напора на шайбе

- высота здания

- линия вскипания

- линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рис. 3.1.2 – Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Обеспечение теплом новых объектов капитального строительства предполагается от существующих источников тепловой энергии через существующие магистральные тепловые сети с их реконструкцией и увеличением диаметров.

Балансы существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлены в таблице 4.1.1.

Существующие источники тепловой энергии в городе Нововоронеже имеют резерв для обеспечения существующих и перспективных нагрузок потребителей.

Таблица 4.1.1

Баланс располагаемой тепловой мощности и максимальной перспективной тепловой нагрузки для определения резерва/дефицита мощности существующих источников теплоснабжения.

| Статья баланса \ Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность ТФУ НВАЭС, Гкал/час | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Располагаемая мощность (в отопительный период) ТФУ НВАЭС для сторонних потребителей промзоны и городского округа город Нововоронеж, Гкал/час | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 |
| Максимальная (в отопительный период) располагаемая мощность ТФУ НВАЭС для нужд НВФ ООО «АТЭС» с учетом плана выработки электроэнергии, Гкал/час | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальная (в отопительный период) располагаемая мощность ТФУ НВАЭС для сторонних потребителей промзоны по договорам теплоснабжения с учетом плана выработки электроэнергии, Гкал/час | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Собственные нужды, Гкал/час | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Потери в магистральных сетях, Гкал/час | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Установленная мощность ТФУ НВАЭС-2, Гкал/час | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность ТФУ НВАЭС-2 для сторонних потребителей городского округа город Нововоронеж, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная мощность теплообменного оборудования ЦТП, Гкал/ч | 0 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
| Установленная мощность котельной № 3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в гор. воде, Гкал/ч | 60,250 | 60,250 | 60,250 | 60,250 | 60,250 |
| Располагаемая мощность котельной № 3 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в гор. воде, Гкал/ч | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Тепловая нагрузка, подключенная через котельную № 3 (Заводской пр-д, 1), Гкал/ч | 85,062 | 85,062 | 85,062 | 85,062 | 85,062 |
| Установленная мощность котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9), в гор. воде, Гкал/ч | 84,910 | 84,910 | 84,910 | 84,910 | 84,910 |
| Располагаемая мощность котельной ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9), в гор. воде, Гкал/ч | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| Тепловая нагрузка, подключенная через котельную ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9), Гкал/ч | 53,378 | 54,091 | 54,091 | 54,091 | 54,091 |
| Установленная мощность котельных № 1-2 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в паре, Гкал/ч | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
| Располагаемая мощность котельных № 1-2 ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1), в паре, Гкал/ч | 48,090 | 48,090 | 48,090 | 48,090 | 48,090 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Тепловая нагрузка, подключенная через котельные № 1-2 (Заводской пр-д, 1), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Суммарная по единой системе теплоснабжения мощность брутто, Гкал/ч | 207,493 | 207,493 | 207,493 | 207,493 | 207,493 |
| Потери в распределительных сетях, Гкал/ч | 20,461 | 20,567 | 20,567 | 20,567 | 20,567 |
| Резерв, Гкал/ч | 48,593 | 47,774 | 47,774 | 47,774 | 47,774 |
| Резерв, % | 20,8 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

  - Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) перспективной располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Существующие источники тепловой энергии в городе Нововоронеже имеют резерв для обеспечения существующих и перспективных нагрузок потребителей: на 2026 г – 20,5%, на расчетный срок – 20,5%. При проведении реконструкции и модернизации источников теплоснабжения изменение установленной мощности оборудования не планируется. Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице 4.1.1.

Баланс отпуска выработки и покупки тепловой энергии в системе теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж.

Балансы отпуска, выработки и покупки тепловой энергии с делением на зоны действия источников на 2026 год, приведены в таблицах 4.3.1 – 4.3.3.

Таблица 4.3.1

Баланс отпуска, выработки и покупки тепловой энергии

ООО «АТЭС – Нововоронеж» на 2026 год

(теплоноситель – вода)

| Наименование показателя | Котельная Воронежское шоссе, д.9 | Котельные Заводской проезд, д.1 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (в горячей воде), тыс. Гкал | 82,12 | 36,28 | 118,4 |
| Поставка тепловой энергии от паровой котельной, тыс. Гкал | 0,00 | 15,66 | 15,66 |
| Покупка на АЭС, тыс. Гкал | 17,97 | 175,83 | 193,80 |
| Собственные нужды источника тепла, тыс. Гкал | 1,51 | 1,49 | 3,0 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 98,58 | 226,28 | 324,86 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал | 15,46 | 33,29 | 48,75 |
| Полезный отпуск, (реализация), тыс. Гкал | 83,12 | 192,99 | 276,11 |

Таблица 4.3.2

Баланс отпуска, выработки и покупки тепловой энергии ООО «АТЭС - Нововоронеж» на 2026 г.

(теплоноситель – пар)

| Наименование показателя | Котельные Заводской проезд, д.1 |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (в паре) , тыс. Гкал | 17,67 |
| пар на деаэратор, тыс. Гкал | 15,66 |
| Собственные нужды источника тепла, тыс. Гкал | 2,01 |
| Отпуск в сеть сторонним потребителям, тыс. Гкал | 0,00 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал | 0,00 |
| Полезный отпуск сторонним потребителям (реализация), пар, тыс. Гкал | 0,00 |

Таблица 4.3.3

Общий баланс отпуска тепловой энергии в горячей воде и паре по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» на 2026 год

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | НВАЭС | НВАЭС-2 | Всего по Нововоронежской АЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 314 397,31 | 56 197,59 | 370 594,90 |
|  | в горячей воде | Гкал | 262 209,26 | 56 197,59 | 318 406,85 |
|  | в паре | Гкал | 52 188,05 | 0,00 | 52 188,05 |
| 2 | Тепловая энергия на собственные нужды | Гкал | 95 072,33 | 41 430,58 | 136 502,91 |
|  | в горячей воде | Гкал | 47 549,27 | 41 430,58 | 88 979,85 |
|  | в паре | Гкал | 47 523,06 | 0,00 | 47 523,06 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 219 324,98 | 14 767,01 | 234 091,99 |
|  | в горячей воде | Гкал | 214 659,99 | 14 767,01 | 229 427,00 |
|  | в паре | Гкал | 4 664,99 | 0,00 | 4 664,99 |
| 4 | Тепловая энергия на хозяйственные нужды | Гкал | 15 074,13 | 12 696,01 | 27 770,14 |
|  | в горячей воде | Гкал | 12 044,16 | 12 696,01 | 24 740,17 |
|  | в паре | Гкал | 3 029,97 | 0,00 | 3 029,97 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 204 250,85 | 2 071,00 | 206 321,85 |
|  | в горячей воде | Гкал | 202 615,83 | 2 071,00 | 204 686,83 |
|  | в т.ч. на нужды НВФ ООО «АТЭС» | Гкал | 193 800,00 | - |  |
|  | в паре | Гкал | 1 635,02 | 0,00 | 1 635,02 |

Ориентировочные балансы отпуска, выработки и покупки тепловой энергии в единой системе централизованного теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж на перспективный период приведены в таблице 4.3.4. На объем выработки тепловой энергии от газа котельными ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» существенно влияет объем поставки тепловой энергии от источника с комбинированной выработкой тепловой энергии и электричества (ТФУ НВ АЭС) и может меняться в зависимости от плана выработки электроэнергии.

Таблица 4.3.4

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (от газа), тыс. Гкал | 134,06 | 134,06 | 134,06 | 134,06 |
| в горячей воде | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 118,40 |
| в паре | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
| пар на деаэратор, тыс. Гкал | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
| Покупка на АЭС, тыс. Гкал | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
| Собственные нужды источника тепла, тыс. Гкал | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| в горячей воде | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в паре | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 324,86 | 324,86 | 324,86 | 324,86 |
| в горячей воде | 324,86 | 324,86 | 324,86 | 324,86 |
| в паре | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
| в горячей воде | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
| в паре | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск, (реализация), тыс. Гкал | 276,11 | 276,11 | 276,11 | 276,11 |
| в горячей воде | 276,11 | 276,11 | 276,11 | 276,11 |
| в паре | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  - Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Нововоронеж в границах муниципального образования действуют 3 источника централизованного теплоснабжения:

1.	теплофикационная установка Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (НВ АЭС);

2.	водогрейная котельная ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9);

3.	Комплекс котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской проезд, 1), в т.ч.:

3.1. водогрейная котельная № 3,

3.2. паровая котельная № 1,

3.3. паровая котельная № 2.

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от ТФУ НВАЭС и (или) водогрейных котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»:

- котельная, расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9;

- котельная № 3, расположенная по адресу Заводской проезд, 1.

Паровые котельные ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» № 1 и 2 (Заводской проезд, 1) предназначены для выработки и отпуска пара потребителям и на собственные нужды, отопление, мазутное хозяйство, водоподготовку.

Нововоронежская АЭС круглогодично, за исключением периодов плановых и внеплановых отключений энергоблока, обеспечивает базовую часть нагрузок (в горячей воде) в соответствии с установленным договором теплоснабжения от 30.12.2022г. № 90-2-200-03/19265/360.

Догрев прямой сетевой воды до нормативной температуры в зависимости от температуры наружного воздуха производится в водогрейных котлах котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж».

Существующие источники тепловой энергии в г. Нововоронеже имеют резерв для обеспечения перспективных нагрузок потребителей (табл. 2.4.3, 4.1.1).

Подключение к действующим городским сетям теплоснабжения новостроящихся жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных в Северном микрорайоне г. Нововоронежа, предусмотрено проектом застройки Северного микрорайона в существующих тепловых камерах. Проектом застройки предусмотрена тупиковая схема теплоснабжения. Основная теплосеть предусмотрена диаметром Ду 300 мм, диаметры распределительных теплосетей по потребителям приняты согласно гидравлическому расчету в соответствии с проектом застройки Северного микрорайона.

Для обеспечения качественного теплоснабжения следует предусмотреть предлагаемые ниже мероприятия:

- увеличить располагаемый напор на источниках теплоснабжения на 20 м в.ст. (замена насосного оборудования на более мощное не требуется);

- рассмотреть возможность изменения температурного графика отпуска тепловой энергии от водогрейных котельных на повышенный относительно 110/70оС при приведении технического состояния систем теплопотребления в соответствие с требованиями по эксплуатации;

-в случае проведения реконструкции магистральных участков тепловых сетей предусмотреть замену на трубопроводы с большим диаметром;

- после выполнения любого из предложенных мероприятий необходимо проведение наладочно-регулировочных работ.

Все новые объекты капитального строительства предполагается подключать к существующей централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме ГВС с установкой пластинчатых теплообменников в ИТП зданий.

Поскольку данный вариант полностью соответствует перспективе развития городского округа, рассмотрение иных вариантов развития системы теплоснабжения г. Нововоронеж нецелесообразно.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Ввиду отсутствия разных вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города, обоснование выбора приоритетного варианта развития не требуется.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовка для нужд ГВС осуществляется на источниках теплоснабжения – водогрейных и паровых котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж».

В городском округе г. Нововоронеж централизованное горячее водоснабжение большинства потребителей осуществляется по открытой схеме. Производительность существующих систем водоподготовки достаточная для обеспечения уже подключенных потребителей ГВС по открытой схеме (раздел 1.7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

Перевод на закрытую схему вышеуказанных потребителей экономически нецелесообразен ввиду большого объема финансовых затрат на данное мероприятие – ориентировочно 1 388,2 млн. руб. (в ценах 2026 г.) без учета финансовых вложений в развитие (реконструкцию) системы холодного водоснабжения г. Нововоронеж (от водозаборных устройств до жилых домов) с увеличением её пропускной способности в 1,5-2,0 раза и подачей воды питьевого качества с суммарным содержанием хлоридов и сульфатов не более 50 мг/л, содержанием железа не более 0,3 мг/л; карбонатной жесткостью не более 4 мг-экв/л, обеспечивающей безнакипный режим в подогревателях

Распределение средних нагрузок на нужды ГВС по зонам действия источников теплоснабжения на перспективный период приведено в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

| Источник теплоснабжения (адрес) | Нагрузка на нужды ГВС, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по открытой схеме | по закрытой схеме | Итого |
| На момент актуализации |  |  |  |
| Заводской пр-д, 1 | 12,402 | 1,378 | 13,78 |
| Воронежское шоссе, 9 | 5,68 | 4,01 | 9,69 |
| 2025 год |  |  |  |
| Заводской пр-д, 1 | 12,402 | 1,393 | 13,795 |
| Воронежское шоссе, 9 | 5,402 | 4,545 | 9,947 |
| 2026-2029 год |  |  |  |
| Заводской пр-д, 1 | 12,402 | 1,393 | 13,795 |
| Воронежское шоссе, 9 | 5,402 | 4,785 | 10,187 |

Подключение всех вновь возводимых объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения планируется по закрытой схеме ГВС.

Планируемый годовой баланс отпуска в сеть теплоносителя на нужды ГВС в 2026 г приведен в табл. 6.1.2.

Таблица 6.1.2

| Отпуск в сеть, тыс.куб.м | Нормативные потери, тыс.куб.м | Полезный отпуск ГВС потребителям (реализация), тыс.куб.м |
| --- | --- | --- |
| Воронежское шоссе, 9 |  |  |
| 84,78 | 1,66 | 83,12 |
| Заводской проезд, 1 |  |  |
| 196,84 | 3,86 | 192,99 |
| Итого |  |  |
| 281,63 | 5,52 | 276,11 |

Расчет перспективных балансов производительности ВПУ выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии, утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.

Существующий и перспективный расчетный баланс производительности водоподготовительных установок в системе централизованного теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж приведен в таблице 6.1.3.

В соответствии с расчетом в системах теплоснабжения котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» наблюдается дефицит производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в часы максимального водоразбора на нужды ГВС, который при необходимости покрывается за счет баков-аккумуляторов БАГВ. Сведения о БАГВ отражены в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3

| Параметр | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2 190,40 | 2 190,40 | 2 190,40 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 213,74 | 213,74 | 213,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 208,27 | 208,27 | 208,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -78,73 | -77,24 | -77,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1921,3 | 1922,8 | 1922,8 |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 360 | 360 | 360 |
| Срок службы | лет |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3 079,85 | 3 079,85 | 3 079,85 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 462,44 | 462,44 | 462,44 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 454,74 | 454,74 | 454,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -102,44 | -102,44 | -102,44 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1597,6 | 1597,6 | 1597,6 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно пункту 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В системе теплоснабжения г. Нововоронеж аварийная подпитка осуществляется химически обработанной не деаэрированной водой. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения на момент актуализации и в ретроспективный период представлен в табл. 6.2.1.

В соответствии с расчетом в системах теплоснабжения котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» наблюдается дефицит производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в часы максимального водоразбора на нужды ГВС, который при необходимости покрывается за счет баков-аккумуляторов БАГВ. Сведения о БАГВ отражены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

| Параметр | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| Срок службы | лет |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2 190,40 | 2 190,40 | 2 190,40 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 213,74 | 213,74 | 213,74 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 208,27 | 208,27 | 208,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 43,808 | 43,808 | 43,808 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -121,05 | -121,05 | -121,05 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1878,9 | 1878,9 | 1878,9 |
| Котельная № 3 (Заводской пр-д, 1) |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 360 | 360 | 360 |
| Срок службы | лет |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3 079,85 | 3 079,85 | 3 079,85 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 462,44 | 462,44 | 462,44 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС в часы максимального водоразбора | т/ч | 454,74 | 454,74 | 454,74 |
| +Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 61,597 | 61,597 | 61,597 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -164,04 | -164,04 | -164,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ с учетом БАГВ | т/ч | 1536,0 | 1536,0 | 1536,0 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Обоснование предполагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В городском округе г. Нововоронеж централизованное теплоснабжение осуществляется тепловой энергией от ТФУ НВАЭС и (или) водогрейных котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»:

- котельная, расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9;

- котельная № 3, расположенная по адресу Заводской проезд, 1.

Суммарная производительность источников тепловой энергии в единой системе теплоснабжения достаточная и имеет резерв на 2026 г – 20,5%, на расчетный срок – 20,5% для покрытия существующих и перспективных объемов потребления тепла потребителями.

В строительстве новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет необходимости.

  - Обоснование предполагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На энергоблоке №4 с реактором ВВЭР-440 Нововоронежской АЭС в декабре 2017 года стартовали плановые масштабные работы по модернизации: осуществлён новый проект по продлению срока эксплуатации еще на 15 лет (до 2032 г.)

18 сентября 2011 г. после масштабной модернизации, испытания вновь смонтированных систем и оборудования, первый в России энергоблок-миллионник с реактором ВВЭР снова введен в эксплуатацию. Был выполнен беспрецедентный объем основных работ, в результате энергоблок № 5 НВАЭС полностью соответствует современным российским стандартам безопасности и рекомендациям МАГАТЭ, а дополнительный срок его эксплуатации увеличился на 26 лет.

31.10.2019 Приказом № 9/1541-П был введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Нововоронежская АЭС-2» с энергоблоками № 1 и № 2.

Другие мероприятия и решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируются.

  - Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В процессе эксплуатации систем теплоснабжения г. Нововоронеж на источниках теплоснабжения городского округа проводятся плановые ремонты оборудования с целью повышения надежности работы.

Для повышения энергоэффективности работы оборудования и обеспечение надежной и бесперебойной работы в НВФ ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» на водогрейной котельной № 3 (Заводской пр-д, 1)), где подготовка воды ведется с помощью деаэратора ДА-300, для работы которого требуется пар, предлагается произвести замену существующего атмосферного деаэратора на деаэратор вакуумного типа ДА-100.

Реализация данного мероприятия с одновременным выполнением проекта «Модернизации систем теплоснабжения блоков № 4, 6 Нововоронежской АЭС с реализацией замкнутого контура» позволит решить одновременно следующие задачи:

1. Использование в качестве резервного источника тепловой энергии — вторичное тепло НВ АЭС.

2. Уход от использования мазутного хозяйства.

3. Уменьшение расхода газа, необходимого для выработки пара.

Перечень мероприятий по модернизации котельной в части замены атмосферной деаэрации на вакуумную состоит из следующих разделов:

Демонтаж оборудования:

- Насосы сырой воды 3шт. (тип 6НДВ-60)

- Подогреватели сырой воды – 2 секции (в каждой секции 2 подогревателя, тип ВВП 16-325-4000)

- Подогреватели химочищенной воды - 2 секции (в каждой секции 4 подогревателя, тип ВВП 16-325-4000)

Монтажные работы:

- Водяные эжекторы - 2шт. (тип ЭВ-100 и ЭВ-220)

- Бак рабочей воды 20м3 - 1 шт. (монтируется по месту)

- Насосы рабочей воды - 2 шт. (TD100-52G/2, 30 кВт и TD200-53/4, 75 кВт)

- Пластинчатые теплообменники рабочей воды - 2 шт. (тип ЭТ100С-10-25)

- Насосы деаэрированной воды - 2 шт. (тип Д320-50а, эл. двигатель АИР 225М2 55 кВт)

- Насосы сырой воды - 3 шт. (тип Д320-50, эл. двигатель АИР 250S4м2 76 кВт)

- Подогреватели сырой воды -2 сек. (тип ПВ1 325*4-Г-1,6-28,49-УЗ, в каждой секции 2 подогревателя)

- Подогреватели химочищенной воды -2 сек. (тип ПВ1 325*4-Г-1,6-28,49-УЗ, в каждой секции 4 подогревателя)

В качестве бака деаэрированной воды предлагается использовать существующий бак ДА-100. На нем необходимо демонтировать 2 деаэрационные колонки с последующей установкой центробежно-капельного деаэратора ЦКД-1701 – 1 шт.

В качестве системы управления предлагается монтаж шкафа автоматизации деаэрации "МЭТА" с контроллером.

По предварительной оценке, стоимость указанных мероприятий по модернизации котельной в части замены атмосферной деаэрации на вакуумную составляет 55 380,55 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- ПИР – 2 777,36 тыс. руб.;

- СМР – 52 603,19 тыс. руб.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О теплоснабжении" должны быть предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В связи с тем, что теплоснабжение г. Нововоронеж осуществляется от нескольких источников, одним из которых является источник с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС», остальные котельные работают в резервно-пиковом режиме для догрева теплоносителя до требуемой температуры в зависимости от температуры наружного воздуха. Поэтому переоборудование этих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

  - Обоснование предполагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Изменение зон действия существующих источников теплоснабжения не предполагается. Реконструкция котельных в связи с вышеизложенным не предусмотрена.

  - Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации существующих котельных в период до 2029 года не предполагается. Газовые котельные функционируют в пиковом режиме.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Низкая плотность застройки кварталов индивидуального жилого строительства (район Полубяновка) со средней расчетной тепловой нагрузкой 0,0038 Гкал/га ведет к большой протяженности тепловых сетей и большому количеству абонентских вводов.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников предприятий. Изменение существующих производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период не предусматривается.

Решения по проектированию и строительству планируемых для размещения объектов промышленного, агропромышленного комплекса и малого бизнеса, приведенные в табл. 2.3.4 в настоящий момент не принято. Исходные данные для укрупненного расчета теплопотребления указанными объектами (количество строений, их назначение, объем зданий) отсутствуют.

Необходимые расчеты нагрузок, годового потребления тепловой энергии, а также решения по подключению к теплогенерирующим источникам будут выполнены в последующей актуализации Схемы теплоснабжения, соответствующей такому решению.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Согласно п. 30, статьи 2 ФЗ № 190 от 27.07.2010: «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Целью расчета радиусов эффективного теплоснабжения является установление целесообразности или нецелесообразности трансформации систем теплоснабжения. Целевым параметром является совокупный расход в системе теплоснабжения на единицу мощности, определяемый в зоне действия каждого источника теплоснабжения

Все источники тепловой энергии городского округа город Нововоронеж имеют резерв по мощности на весь период действия разработанной Схемы теплоснабжения.

По причине объединения системы теплоснабжения, с выделением базового источника тепловой энергии – ТФУ НВ ЭС, расчет радиуса эффективного теплоснабжения аннулирован. Во всех случаях приоритетным является использование теплоты, вырабатываемой на теплофикационных установках НВ АЭС.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах планируется при застройке Северного микрорайона.

Подключение к действующим городским сетям теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных в Северном микрорайоне г. Нововоронежа, предусмотрено проектом застройки Северного микрорайона в существующих тепловых камерах. Проектом застройки предусмотрена тупиковая схема теплоснабжения. У каждого потребителя предусматривается ИТП, предназначенные для подключения систем отопления и для приготовления горячей воды. Систему горячего водоснабжения (теплопотребления) объектов планируется подключать по закрытой схеме.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В существующей схеме теплоснабжения имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии. Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии от разных источников тепловой энергии, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для обеспечения повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предполагается. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием срока службы.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы (см. п. 8.6)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагаются.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основные проблемы в организации надежного и качественного теплоснабжения сводятся к техническим причинам, приводящим к снижению качества теплоснабжения потребителей и увеличению затрат по топливно-энергетическим ресурсам:

1. Высокий износ участков тепловых сетей;

2. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции и покровного слоя тепловых сетей.

Реконструкция/капитальный ремонт участков тепловых сетей производится по мере производственной необходимости. На момент актуализации Схемы теплоснабжения доля ветхих сетей в целом по системе теплоснабжения округа составляет 64 % (данные в разрезе каждого источника приведены в табл. 1.3.1.1).

Предлагаемые объемы работ по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, и ориентировочная стоимость мероприятий в ценах 2022 г. представлены в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1

Предлагаемые объемы работ по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование проекта / мероприятия | Диаметр Ду, м |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Ориентировочная стоимость с НДС, тыс. руб. | Зона действия источника теплоснабжения | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план |  |  |  |  |
| 1 | Участок магистральной тепловой сети Ду 500 от котельной до УЗ-3-1 с заменой трубопроводов. | 500 | 500 | 137 | 36 000 | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |
| 2 | Сооружение - тепловые сети 7-го микрорайона | 150 | 150 | 1 018 | 75 000 | Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |
| 3 | Сооружение - тепловые сети I-VI микрорайонов 1-6 квартал | 150 | 150 | 3 456 | 253 000 | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |
| 4 | Сооружение - тепловые сети I-VI микрорайонов 1-6 квартал | 125 | 125 | 779 | 36 000 | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |
| 5 |  | 100 | 100 | 3 550 | 141 000 |  |  |
| 6 | Сооружение - тепловые сети I-VI микрорайонов 1-6 квартал | 70 | 70 | 3 032 | 98 000 | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |
| 7 |  | 50 | 50 | 1 541 | 49 000 |  |  |
| 8 | Сооружение - тепловые сети 7-го микрорайона | 125 | 125 | 717 | 33 000 | Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |
| 9 |  | 100 | 100 | 712 | 28 000 |  |  |
| 10 |  | 80 | 80 | 133 | 5 000 |  |  |
| 11 |  | 70 | 70 | 71 | 2 000 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 15 146 | 756 000 |  |  |

Строительство и реконструкция насосных станций

При работе водогрейной котельной (Воронежское шоссе, 9) на пониженном температурном графике отпуска тепловой энергии (фактический - 110/70оС, рассматриваемый на перспективу - 130/70оС) у концевых потребителей наблюдаются (в соответствии с гидравлическими расчетами) недостаточные располагаемые напоры для осуществления качественного теплоснабжения. Для решения данной проблемы можно рассмотреть строительство повысительной насосной станции в районе ТК-9.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В городском округе г. Нововоронеж централизованное горячее водоснабжение большинства потребителей осуществляется по открытой схеме. Производительность существующих систем водоподготовки достаточная для обеспечения уже подключенных потребителей ГВС по открытой схеме (раздел 1.7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

Перевод на закрытую схему вышеуказанных потребителей экономически нецелесообразен ввиду большого объема финансовых затрат на данное мероприятие – ориентировочно 1 388,2 млн. руб. (в ценах 2026 г.) без учета финансовых вложений в развитие (реконструкцию) системы холодного водоснабжения г. Нововоронеж (от водозаборных устройств до жилых домов) с увеличением её пропускной способности в 1,5-2,0 раза и подачей воды питьевого качества с суммарным содержанием хлоридов и сульфатов не более 50 мг/л, содержанием железа не более 0,3 мг/л; карбонатной жесткостью не более 4 мг-экв/л, обеспечивающей безнакипный режим в подогревателях

Подключение всех вновь возводимых объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения планируется по закрытой схеме ГВС.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В настоящий момент в качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии городского округа г. Нововоронеж используется природный газ.

На изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода напрямую влияет изменение тепловых нагрузок потребителей. Изменение которых, в свою очередь, зависит от совокупности нескольких факторов: удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию, удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение, величины и соотношение нагрузок отопления(вентиляции) и горячего водоснабжения. Вследствие неравномерности изменения вышеперечисленных факторов изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода для разных источников тепловой энергии источникам носит неодинаковый характер.

Результаты расчетов расходов топлива, расходуемого на выработку тепловой энергии для теплоснабжения города для каждого источника тепловой энергии на 2026 год представлены в таблице 10.1.1.

Объем покупаемой тепловой энергии от источника с комбинированной выработкой оказывает большее влияние на величину расходов топлива, чем прирост перспективных нагрузок. В связи с этим расчет топливных балансов на последующие периоды будет производиться в процессе соответствующих актуализаций Схемы теплоснабжения.

Таблица 10.1.1.

Расчетные расходы топлива, необходимые для выработки тепловой энергии для теплоснабжения города для пиковых источников тепловой энергии на 2026 год.

| Наименование показателя | Ед.изм. | котельная (Воронежское шоссе, 9) | котельная № 3 (Заводской пр-д. 1) теплоноситель - вода | котельные № 1-2 (Заводской пр-д. 1) теплоноситель - пар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 164,75 | 164,75 | 164,75 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 138,45 | 138,45 | 138,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | т.у.т./час | 7,9 | 13,8 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | т.у.т./час | 1,5 | 2,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | тыс.м3/ч | 6,7 | 11,6 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | тыс.м3/ч | 1,3 | 1,7 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 13 508 | 5 968 | 2 907 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 11 363 | 5 020 | 2 445 |

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе развития системы теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж приоритетным остается использование тепловой энергии от ТФУ НВ АЭС. Для покрытия потребностей в тепле в пиковых режимах работы системы котельными ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» в качестве топлива используется, как и в настоящее время, природный газ. Доставка природного газа обеспечивается посредством газопровода СКЦ. Обеспечение котельных топливом осуществляется беспрерывно в течение года. Поставщиком выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж»

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание показателей надежности (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности, живучесть)

Показатели надежности теплоснабжения (частота прекращения подачи тепловой энергии и продолжительность такого прекращения) определены в соответствии с пунктами 124.8 - 124.11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации и таблицами П18.7 - П18.9 приложения N 18 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения [4].

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью отказов участков тепловой сети. Под интенсивностью отказов понимается число отказов за год, отнесенное к единице (1 км или 1 м) протяженности теплопроводов. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение участков, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. В случае резервирования интенсивность отказов всей тепловой сети представляется как параллельно-последовательное или последовательно-параллельное (в смысле надежности) соединение участков.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла.

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач должно приниматься равным 5,37 х 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Значения интенсивности отказов λi в зависимости от продолжительности эксплуатации τ представлены в табл. 11.1.1 и на рис. 11.1.1.

Таблица 11.1.1.

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,8 | 0,8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 | 3,69 |
| Интенсивность отказов λi, 1/км/ч | 9,03E-06 | 7,25E-06 | 5,7E-06 | 5,7E-06 | 5,7E-06 | 7,31E-06 | 1,13E-05 | 2,23E-05 | 5,99E-05 | 0,000239 |

Рис. 11.1.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода определяется по формуле:

Zв = а*(1+(b+c*L) d1.2)

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции.

Согласно рекомендациям Е.Я. Соколова для подземной прокладки теплопроводов в непроходных каналах значения постоянных коэффициентов равны:

a=6; b=0,5; c=0,0015

На основании данных об интенсивности отказов, времени восстановления участка тепловых сетей выполняется расчет для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется параметр потока отказов участков тепловой сети:

ωi= λi* Li, 1/ч

- определяется интенсивность восстановления элементов тепловой сети:

µ= 1/zв, 1/ч

- рассчитывается стационарная вероятность рабочего состояния сети:

ро=1+i=0n  ωi/ µi -1

- вычисляется вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента

pf = (ωf / µf)*po

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети:

pi=exp(-ωi)

Вероятность безотказной работы Pj всего пути теплоносителя до потребителя определяется как произведение вероятностей безотказной работы всех участков тепловой сети от источника тепловой энергии до потребителя.

Pj =  i=1i=Npi

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению j-го потребителя:

где Fj - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

В соответствии с предоставленными теплосетевой организацией статистических данными за ретроспективный период время восстановления теплоснабжения потребителей Zв составляет не более 6 часов.

В соответствии с расчетом времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения минимальное время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до критических значений при температуре самой холодной пятидневки составляет 8,03 часа (табл. 1.9.3.2). Следовательно, среднее время, затрачиваемое на восстановление тепловых сетей, не превышает этот показатель. Соответственно отказы f-го элемента в течение всего отопительного сезона не влияют на теплоснабжение j-го потребителя.

Расчет вероятности безотказной работы

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнялся согласно утвержденной методике [18], результаты расчетов приведены в приложении 6. Сводные показатели вероятности безотказной работы и готовности систем к теплоснабжению на расчетный срок приведены в таблице 11.2

Таблица 11.2

| № п/п | Система теплоснабжения | Вероятность безотказной работы | коэффициент готовности системы к теплоснабжению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pj | Kj |
| На 2029 г. |  |  |  |
| 1 | котельная Воронежское шоссе, 9 | 0,99533 | 1 |
| 2 | Котельная № 3 Заводской пр-д, 1 | 0,98956 | 1 |

Расчет вероятности безотказной работы участков тепловых сетей на 2029 г. показал, что показатель безотказной работы теплопроводов соответствует норме.

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Централизованная система теплоснабжения ГО г. Нововоронеж состоит фактически из 3 источников теплоснабжения, объединенных в единую систему: теплофикационная установка Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (НВ АЭС) и водогрейные котельные ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9 и Заводской проезд, 1), работающие в пиковом режиме. Источники являются взаиморезервируемыми. В случае возникновения аварийной ситуации на каком-либо из источников есть технологическая возможность осуществления теплоснабжения от остальных исправных источников.

Согласно СП 124.13330.2012 [11] при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -24°С составляет 87%. Допустимые величины недоотпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии приведены в табл. 11.4.1.

Таблица 11.4.1

| № п/п | Наименование источника | Суммарная нагрузка на источник Допустимая величина недоотпуска тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Зона котельной ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9) | 53,378 | 54,091 | 54,091 | 54,091 | 54,091 |
|  |  | 6,939 | 7,032 | 7,032 | 7,032 | 7,032 |
| 2 | Зона котельной № 3 ф-ла ООО «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской пр-д, 1) теплоноситель - вода | 85,062 | 85,062 | 85,062 | 85,062 | 85,062 |
|  |  | 11,058 | 11,058 | 11,058 | 11,058 | 11,058 |

Мероприятия по резервированию тепловых сетей Схемой теплоснабжения не предусмотрены. Часть сетей центральной части города закольцованы, что обеспечивает повышение надежности теплоснабжения потребителей тепла на случай возникновения аварийной ситуации.

Схема резервирования трубопроводов централизованных систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж приведена на рис. 11.4.1.

В случае возникновения инцидента на каком-либо участке магистральных тепловых сетей от водогрейной котельной №3 (Заводской пр-д, 1) существует возможность подачи теплоносителя потребителям благодаря закольцованной схеме трубопроводов.

Потребители тепла от водогрейной котельной (Воронежское шоссе, 9), подключенные к участку магистральной сети ТК-10 – ТК-19 / ТК-20, равно как и потребители, подключенные к участку сети ТК-0/7 – УТ-1, в случае возникновения аварийной ситуации на данных участках не имеют возможности резервного теплоснабжения.

Предусмотрено оснащение потребителей 1 категории теплоснабжения РИСЭ. Сведения об установленных РИСЭ приведены в табл. 1.9.4.2.

Рис. 11.4.1. Схема резервирования трубопроводов централизованных систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж.

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

На период разработки Схемы теплоснабжения Городского округа г. Нововоронеж, в соответствии с Главами 7 и 8 Обосновывающих материалов, предлагается:

- произвести замену существующего атмосферного деаэратора на деаэратор вакуумного типа ДА-100 в системе теплоснабжения котельных НВФ ООО «АТЭС» (Заводской пр-д, 1). По предварительной оценке, стоимость указанных мероприятий составляет в ценах 2024 года 55 380,55 тыс. руб. (без НДС);

- выполнить предлагаемые мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения составляет 756 000 тыс. руб. в ценах 2022 г.

Оценка финансовых затрат на мероприятия по модернизации системы ХВО определена локальными сметными расчетами по методу РИМ.

Оценка финансовых затрат на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей проведена в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2023. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», НЦС 81-02-21-2023. «Объекты энергетики (за исключением линейных)».

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России. (табл. 12.1.1)

Таблица 12.1.1

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента-дефлятора | 1,049 | 1,047 | 1,048 | 1,049 | 1,048 | 1,049 | 1,048 |
| Значение коэффициента-дефлятора нарастающим итогом | 1,049 | 1,098 | 1,151 | 1,207 | 1,265 | 1,327 | 1,391 |

С учетом индексов дефляторов ориентировочная стоимость мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей в ценах 2026 г. составляет 912 810 тыс. руб.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию), но является социально-значимой.

Реализация проекта «Модернизация систем теплоснабжения блоков №  4,  6 Нововоронежской АЭС с реализацией замкнутого контура», позволит использовать в качестве резервного источника тепловой энергии вторичное тепло НВ АЭС, что позволит осуществить консервацию паровых котлов.

При консервации паровых котлов учитывая утвержденный НУР на выработку тепловой энергии, ожидаемое уменьшение расхода газа необходимого для выработки пара составит 2 352,59 тыс.куб.м.

| Планируемая выработка пара (деаэратор+подогрев мазута) на 2025 г., Гкал/год | НУР кг.у.т/Гкал | Кэ | Объем высвобож-даемого газа, тыс.куб.м | Цена (прогноз 2025г.), | Стоимость, тыс.руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 035,76 | 164,75 | 1,193 | 2 352,59 | 8 197,07 | 19 284,34 |
| Уменьшение затрат на газ составит |  |  |  |  | 19 284,34 |

В процессе модернизации системы ХВП котельных (Заводской пр-д, 1) изменится баланс потребления электроэнергии, так как:

- дополнительно потребуется установка 2-х насосов перекачки деаэрированной воды (НПД) мощностью 55 кВт (один - резерв), 2-х насосов рабочей воды (НРВ) мощностью 30 кВт и 75 кВт (один резерв), что приведет к увеличению потребления электроэнергии на 151 632 кВтч/год (с учетом коэф. загрузки 0,8), (время работы в сутки (НПД) - 12 ч, НРВ - 24 ч).

- уменьшится потребление электроэнергии при консервации паровых котлов и соответственно дымососов (30 кВт), вентиляторов (11 кВт), питательных насосов (55 кВт). Учитывая, что в работе одновременно находится 1 паровой котел, соответственно дымосос, вентилятор, питательный насос - экономия электроэнергии составит 698 770,8 кВтч/год (с учетом коэф. Загрузки 0,85).

В результате экономия электроэнергии составит ориентировочно 547 138,8 кВтч/год, в финансовом исчислении – 4 262,21 тыс. руб. (с учетом прогноза цены на 2025г 7,79руб/кВтч).

Суммарная экономия в результате проведения модернизации ориентировочно составит:

19 284,34+ 4 262,21= 23 546,55 тыс. руб.

По предварительной оценке, стоимость указанных мероприятий по модернизации котельной в части замены атмосферной деаэрации на вакуумную составляет 55 380,55 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- ПИР – 2 777,36 тыс. руб.;

- СМР – 52 603,19 тыс. руб.

Таким образом, срок окупаемости перехода на вакуумную деаэрацию при выполнении инвестиционной программы составит:

55 380,55 тыс. руб. / 23 546,55 тыс. руб. = 2,4 лет.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Цель подбора схемы финансирования – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются:

- чистая прибыль,

- амортизационные отчисления,

- реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и д

Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

•отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

•сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

•повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

7) создание условий для привлечения инвестиций;»

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги)

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности.

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные методы ценообразования сфере теплоснабжения, к которым относятся:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);

б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;

в) метод индексации установленных тарифов;

г) метод сравнения аналогов».

Внешними источниками финансирования коммерческого предприятия являются:

- эмиссия обыкновенных акций

- кредитное финансирование

Эмиссия обыкновенных акций

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

•этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;

•акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;

•проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

•обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

•повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

•эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:

•предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;

•возможность потери контроля над предприятием;

•более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

•сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

•дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Финансирование мероприятий, необходимых для развития систем теплоснабжения, за счет собственных средств ЕТО не представляется возможным в связи с убыточными результатами хозяйственной деятельности. В связи с этим для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения необходимо определить источники софинансирования.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Общие положения

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3. удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4. отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5. коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7. доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

8. удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9. коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10. доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11. средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12. отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

13. отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

14. отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблицах 13.2.1 и 13.2.2.

В связи с предлагаемыми мероприятиями по реконструкции тепловых сетей средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей уменьшается (п.11 табл. 13.2.1-13.2.2)

Таблица 13.2.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «АТЭС» Воронежское шоссе, 9

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 |
|  | в т.ч. сверх нормативного срока | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. сверх нормативного срока | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | кг.у.т./ Гкал | 154,4 | 154,8 | 159,5 | 164,75 | 164,5 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал/м2 | 3,25 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 2,38 |
| 5 | число часов использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 499 | 448 | 560 | 668 | 747 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м2ч/Гкал | 224,7 | 216,2 | 213,9 | 193,4 | 119,3 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 40,7 | 44,3 | 21,6 | 27,0 | 18,0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг у.т./ кВтч | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 31 | 30 | 31 | 32 | 12 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | 5,5 | 0 | 21,6 | 0 | 8,9 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.2.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «АТЭС» Заводской проезд, 1

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 46 | 28 | 26 | 26 | 26 |
|  | в т.ч. сверх нормативного срока |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. сверх нормативного срока |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | кг у.т./ Гкал | 157,5 | 172,4 | 165,1 | 1647.75 | 164,49 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (отпуск с коллектора); | Гкал/м2 | 1,35 | 0,17 | 1,18 | 1,65 | 0,29 |
| 5 | Число часов использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 430 | 373 | 939 | 288 | 518 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м2ч/Гкал | 109,8 | 109,4 | 112,1 | 110,4 | 133,8 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 85,2 | 86,1 | 63,9 | 90,4 | 82,9 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг у.т./ кВтч | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 33 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | 12,4 | 23,6 | 0 | 0,0 | 1,2 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях зафиксировано не было.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Оценка финансовых затрат на мероприятия по модернизации системы ХВП (котельная Заводской пр-д, 1) определена локальными сметными расчетами по методу РИМ. Сумма затрат на указанные мероприятия составляет 55,4 млн. руб.

Мероприятия по модернизации системы ХВП могут быть произведены в краткосрочный период. Окупаемость данных мероприятий составляет по примерным подсчетам 2,4 года.

В 2024 году разработан проект Инвестиционной программы (прил. 7). В соответствии с Программой источниками финансирования приняты:

- амортизационные отчисления в размере 51 166,23 тыс. руб. (без НДС);

- расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке в размере 4 214,32 тыс. руб. (без НДС).

Периодом реализации мероприятий по модернизации системы ХВО приняты 2025 – 2027 годы. План финансирования мероприятий по годам приведен в табл. 14.1

Таблица 14. 1.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | По годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Собственные средства | 55 380,55 | 14 155,41 | 18505,41 | 22719,73 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 51 166,23 | 14 155,41 | 18505,41 | 18505,41 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 4 214,32 |  |  | 4214,32 |

Оценка финансовых затрат на реализацию мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей проведена в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2023. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», НЦС 81-02-21-2023. «Объекты энергетики (за исключением линейных)» и служит для принятия решения о разработке Инвестиционных программ, но не для утверждения тарифа, включающего инвестиционную составляющую.

Суммарные затраты на капитальный ремонт существующих тепловых сетей в ценах 2026 г. ориентировочно составляют 912 810 тыс. руб. Величина затрат предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей значительно превышает объем валовой выручки предприятия.

В случае не принятия решения по применению метода долгосрочного регулирования тарифов на тепловую энергию следует определить внешние источники финансирования необходимых мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж.

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Нововоронеж в границах муниципального образования действуют 3 источника централизованного теплоснабжения:

1.	теплофикационная установка Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (НВ АЭС);

2.	водогрейная котельная ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Воронежское шоссе, 9);

3.	Комплекс котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» (Заводской проезд, 1), в т.ч.:

3.1. водогрейная котельная № 3,

3.2. паровая котельная № 1,

3.3. паровая котельная № 2.

Многоэтажная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от ТФУ НВАЭС и (или) водогрейных котельных ф-ла «АТЭС-Нововоронеж»:

- котельная, расположенная по адресу Воронежское шоссе, 9;

- котельная № 3, расположенная по адресу Заводской проезд, 1.

Паровые котельные ф-ла «АТЭС-Нововоронеж» № 1 и 2 (Заводской проезд, 1) предназначены для выработки и отпуска пара потребителям и на собственные нужды, отопление, мазутное хозяйство, водоподготовку.

Реестр систем теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж приведен в табл. 15.1.1.

Таблица 15.1.1

| № п/п | Система теплоснабжения | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Источник теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения потребителей городского округа г. Нововоронеж – теплоноситель вода | 131,956 | ТФУ НВ АЭС | Ф-л АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» |
|  |  |  | Водогрейная котельная (Воронежское ш., 9) | Нововоронежский филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» |
|  |  |  | Водогрейная котельная № 3, (Заводской пр-д, 1) |  |
| 2 | Потребители промзоны НВ АЭС | 2,6 | НВ АЭС, НВ АЭС-2 | Ф-л АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Решением Администрации городского округа г. Нововоронеж статус ЕТО присвоен Нововоронежскому филиалу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Актуальные (существующие) границы зоны деятельности ЕТО определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения (рис. 1.1.2.1).

В соответствии с Проектом схемы теплоснабжения городского округа Нововоронеж, планируются изменения границы зоны деятельности теплоснабжающей организации, связанные с подключением к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей. Перспективные границы зоны деятельности ЕТО представлены на рис. 15.4.1.

Изменения границ зон деятельности ЕТО должны проводиться в соответствии с Правилами организации теплоснабжения, и подлежат внесению в Схему теплоснабжения при ее актуализации.

Рис. 15.4.1. Перспективные границы зоны деятельности ЕТО

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж утверждена Инвестиционная программа мероприятий на 2025-2027 гг. по замене существующего атмосферного деаэратора на деаэратор вакуумного типа ДА-100 в системе теплоснабжения котельных НВФ ООО «АТЭС» (Заводской пр-д, 1). Плановая стоимость данных мероприятий составляет 55,4 млн. руб. Источником финансирования приняты амортизационные отчисления.

По остальным мероприятиям, предложенным в Схеме теплоснабжения, необходимо разработать и утвердить план реализации и источники финансирования. Суммарные ориентировочные затраты на финансирование указанных мероприятий в ценах 2026 года – 912 810тыс. руб.

Мероприятия, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы на перспективный период разработки Схемы теплоснабжения не планируются.

Подключение всех вновь возводимых объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения планируется по закрытой схеме ГВС.

Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения приведен в таблице 16.1.

Таблица 16.2.1

| № п/п | Наименование проекта / мероприятия | Диаметр Ду, м |  |  |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м |  | Ориентиро-вочная стоимость с НДС, тыс. руб. |  | Зона действия источника теплоснаб-жения |  | Сроки выполнения работ | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена существующего атмосферного деаэратора на деаэратор вакуумного типа ДА-100 в системе теплоснабжения котельных НВФ ООО «АТЭС» (Заводской пр-д, 1) | - |  | - |  | - |  | 55 381 |  | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  | 2025-2027 гг. | Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов. Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  |
|  | ИТОГО за 2025 г. |  |  |  |  |  |  | 55 381 |  |  |  |  |  |  |
| Неутвержденные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участок магистральной тепловой сети Ду 500 от котельной до УЗ-3-1 с заменой трубопроводов. |  | 500 |  | 500* | 137 | 43 467 |  | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |  |  |  |  |
| 3 | Сооружение - тепловые сети 7-го микрорайона |  | 150 |  | 150 | 1 018 | 90 557 |  | Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |  |  |
| 4 | Сооружение - тепловые сети I-VI микрорайонов 1-6 квартал |  | 150 |  | 150 | 3 456 | 305 478 |  | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |  |  |  |  |
| 5 | Сооружение - тепловые сети I-VI микрорайонов 1-6 квартал |  | 125 |  | 125 | 779 | 43 467 |  | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 100 |  | 100 | 3 550 | 170 246 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сооружение - тепловые сети I-VI микрорайонов 1-6 квартал |  | 70 |  | 70 | 3 032 | 118 327 |  | Котельная № 3 (Заводской проезд, 1) |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 50 |  | 50 | 1 541 | 59 164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сооружение - тепловые сети 7-го микрорайона |  | 125 |  | 125 | 717 | 39 845 |  | Котельная (Воронежское шоссе, 9) |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 100 |  | 100 | 712 | 33 808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 80 |  | 80 | 133 | 6 037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 70 |  | 70 | 71 | 2 415 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 15 146 | 912 810 |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Изменения в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

1) В разделе 1.2 актуализированы:

- величина возможного отпуска объема тепловой энергии на теплоснабжение г. Нововоронеж от НВАЭС;

- ретроспективные технико-экономические показатели работы котельных.

2) В разделе 1.3 актуализированы:

- технические характеристики тепловых сетей

- оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях.

3) В разделе 1.5 актуализированы договорные нагрузки потребителей в разрезе каждого источника централизованного теплоснабжения;

4) В разделе 1.6 актуализированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

5) В разделе 1.7 актуализированы балансы теплоносителя.

6) В разделе 1.9 актуализированы расчеты показателей безотказной работы тепловых сетей, расчеты показателей готовности систем к теплоснабжению на 2026 г. Определены мероприятия по нивелированию угроз возникновения аварийных ситуаций.

7) В разделе 1.8 актуализированы топливные балансы источников теплоснабжения за ретроспективный период.

8) В разделе 1.10 актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9) В разделе 1.11 актуализированы цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

10) В разделе 1.12 добавлена информация о реализации мероприятий Схемы теплоснабжения за ретроспективный период.

  - Изменения в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

- В разделе 2.2 актуализированы данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

- В разделе 2.4 актуализированы прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

  - Изменения в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

- В разделе 4.1 актуализированы перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и максимальной перспективной тепловой нагрузки для определения резерва/дефицита мощности существующих источников теплоснабжения.

- В разделе 4.3 актуализированы балансы отпуска, выработки и покупки тепловой энергии в единой системе централизованного теплоснабжения городского округа г. Нововоронеж на перспективный период.

  - Изменения в Главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

Актуализированы перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

  - Изменения в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

В разделе 8.7 актуализированы объемы необходимых работ по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Изменения в Главе 10 «Перспективные топливные балансы»

Актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на перспективный период.

  - Изменения в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

- В разделе 11.2 актуализированы расчеты показателей безотказной работы тепловых сетей, расчеты показателей готовности систем к теплоснабжению на перспективны период.

- В разделе 11.3 определены мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

  - Изменения в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Актуализированы объемы финансовых затрат на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей на перспективный период.

  - Изменения в Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа»

Материалы главы актуализированы на основании результатов деятельности теплоснабжающих организаций с учетом проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения за ретроспективный период.

  - Изменения в Главе 14 Ценовые (тарифные) последствия.

Материалы Главы актуализированы на основании результатов деятельности теплоснабжающих организаций с учетом проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения за ретроспективный период

  - Изменения в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

Материалы Главы актуализированы с учетом проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения за ретроспективный период. Информация дополнена на основании изменений, внесенных в Главе 7.

  - Изменения в Утверждаемую часть

Материалы Главы переработаны в соответствии с обосновывающими материалами актуализированной схемы теплоснабжения.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" // Российская газета от 30.07.2010 г. № 5247.

2.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" // Российская газета от 06.03.2012 г.

3.	Инструкция "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя". Утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325.

4.	Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом Минэнерго России от 05 марта 2019 г. № 212.

5.	Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий // Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (издание 4-ое), Москва, 2002. (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России, протокол от 12.07.2002 № 5).

6.	СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Утв. Госстрой России 16.08.2000 г.

7.	СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. М.: ФГУП ЦПП, 2004.

8.	СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Утв. Приказом Минрегион Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 608 и введен в действие с 01.01.2013 г.

9.	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Утв. Приказом Минрегион России от 30.06.2012 г. № 265 и введен в действие с 01.07.2013 г.

10.	СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30 декабря 2020 г. N 921/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.

11.	СП 124.13330.2012 Свод правил. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 и введен в действие с 01.01.2013 г.

12.	СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 24 декабря 2020 г. N 859/пр и введен в действие с 25 июня 2021 г.