

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологичекое наименование/ тип | СНТ 1-4  СЭ-1250-140-11-94 | НПСВ-2  СЭ-1250-70 | НПСВ1,3  СЭ-1250-70 | НСВО 1-3  300Д50 | Примечание |
| Производительность | 1 250 м3/ч | 1 250 м3/ч | 1 250 м3/ч | 1080 м3/ч |  |
| Напор | 140 м вод.ст. | 70 м вод.ст. | 70 м вод.ст. | 50 м вод.ст. |  |
| Давление на всасе | 11 м вод.ст. |  |  |  |  |
| Частота вращения | 1500 об/м | 1500 об/м | 1500 об/м | 1500 об/м |  |
| Тип электродвигателя | А 12-52-49 ХЛ4 |  |  |  |  |
| Напряжение | 6 кВ |  |  |  |  |
| Ток | 73 А |  |  |  |  |
| Мощность | 630 кВт | 250 кВт | 320 кВт | 200 кВт |  |

*Рисунок 1.2.1.1. Схема отпуска тепловой энергии от ТФУ 4 -5 энергоблока НВ АЭС.*